
安徽华豪置业有限公司

新建华商广场项目

C1#、C2#住宅楼及配套设施

竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：         安徽华豪置业有限公司         
编制单位：       合肥嘉才环保科技有限公司       

二0一八年十月
建设单位：安徽华豪置业有限公司

法人代表：张登清
编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：方静

	建设单位
	编制单位

	电话：13966667528
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230601
	邮编：230000

	地址：肥西县桃花工业园金寨南路与汤口路交口
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录

1一 验收项目概况


2二 验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


22.4 其他相关文件


3三 项目建设情况


33.1 地理位置及平面布置


63.2 建设内容


73.3验收范围


93.4水源及水平衡


93.5项目建设工艺流程


113.6 项目变动情况


12四 环境保护设施


124.1入住期污染物治理及处置设施


144.2环保设施投资及“三同时”落实情况


16五 建设项目环评报告书（表）的总体结论及审批部门审批决定


165.1建设项目环评报告书（表）的总体结论与建议


165.2审批部门审批决定


19六 验收执行标准


196.1废水验收监测评价标准


196.2废气验收监测评价标准


206.3噪声验收监测评价标准


206.4固废验收评价标准


21七 验收监测内容


217.1监测点位、监测因子及监测频次


23八 质量保证和质量控制


238.1监测分析方法


238.2检测仪器


238.3人员能力


238.4质量保证和质量控制


25九 验收监测结果


259.1验收监测期间工况


259.2噪声监测结果


27十 环境管理检查


2710.1环保审批手续及“三同时”执行情况


2710.2环保设施投资


2710.3环评及批复要求的落实情况


29十一 验收监测结论及建议


2911.1验收结论


3011.2 意见与建议





一 验收项目概况
安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目位于肥西县桃花工业园金寨南路与汤口路交口（东经117°11'41"北纬31°45'1"），为新建项目。

公司于2016年9月委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了《新建华商广场项目环境影响报告表》，并于2016年12月21日经肥西县环境保护局审批（肥环建审【2016】190号）。
安徽华豪置业有限公司于2018年9月申请新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼及配套设施阶段性验收，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在试运行期间对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护阶段性验收提供依据。本次验收针对安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼的主体工程及其配套环保工程进行验收。

公司于2018年9月底组织验收工作事宜，2018年10月初编制验收监测方案，委托安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年10月19日和10月20日组织人员对项目区声环境质量及配套公建设施运行产生的噪声进行了验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护阶段性验收监测报告。
二 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

2、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

4、《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1、安徽华豪置业有限公司《新建华商广场项目环境影响报告表》，宁夏智诚安环技术咨询有限公司，2016年9月13日；

2、关于安徽华豪置业有限公司《新建华商广场项目环境影响报告书表）的审批意见》（肥环建审【2016】190号），肥西县环境保护局，2016年12月21日。

2.4 其他相关文件

1、《安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目检测报告》（JCYS1810042），安徽省中望环保节能检测有限公司，2018年10月22日；

2、安徽华豪置业有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目位于肥西县桃花工业园金寨南路与汤口路交口（东经117°11'41"北纬31°45'3"）。（详见图3.1-1项目区地理位置图）。

[image: image1.png]—

é? & ol ] s 0]
BEXE BEXE Hgexn D) M) o)
=t 3 BB R L

i ET I

oz » s
E & & = © N, e
5 & & - . g ] + D
5 & I (] " e %
wam pols v iR GQ;’ Q Wemg By s A
Y ol 2
A %, & * 3 HHELS D
sy DR 8 RN mt s %
LCC) S, L4 CUEE 3 R W
5 8 7 )
=FE & = L mimy o R
AE o B B8 i ERT]
H
B
T3 e IES By ximm RS A
=t g ABE %
£ SRR i
& Uzgy 3 D@
& A " i ekl L7
o e 5 B i EITE R A
s 4 M oy
g * », Lhg 5
i ¥ sk B8
D5 zan . T
2 3 W Oy REAE g
RE & H B H h g #A @i
2" mm wjp  BoAE o BERE i=2] z
AT , B 5 H bl h am_ wia £l TER i
e %, 7 7 i ] » b ARE 5 mR
AMk 3
skt ws @ aRE 5 S AER
Ly agg B S B0 AR
i ARE * ]
B e t Lo 2 5
bt R, o 5% A, IS g
‘a9° Rt sl LT e B 0S5
=8 = - = KT RTH A gn
2EE s 2% & = RN TSI —
ey % RN EB 5 Ly P T o b NERE
AR 8 74 KRBT B 2 =t& ®ibm €95 Sila
3 Ak =8 = g
D8 > & B3 LES =S n 7
% FB i AR g
38 BXF g 2FH x
s “® T BIE it &
g i 0 & . P
g ko % ” Hoh BRI BER BHTEE
a5 5 2 &3, y 2 % ?
ES # 54 £ & & 5
NS * A58 L1
2, eIt X
s 2N @ Wik B BiLA | kil
|
k7 N\ wEH wxi
a MO F=t+@m
> s P r— EL
S g 2 & 23
R 8 ERA by A ZtEN %
wam i #58 xEE LY " e L]
N ThEH X, i Googl e




[image: image13.jpg]



图3.1-1   项目区地理位置图

项目区东侧为合肥天合豪轩汽车维修基地和翡翠明珠小区，南侧隔金寨南路为合肥博路资源再生分拣中心，西侧隔汤口路为待建空地，北侧为肥西县畅通汽车修理公司、国网安徽电科院和三联学院。（详见附图3.1-2项目区周边环境示意图）。

[image: image2.png]



图3.1-2   项目区周边环境示意图
本项目位于肥西县桃花工业园金寨南路与汤口路交口，项目区由北向南依次为C2#住宅楼、C1#住宅楼、B区（1栋旅馆）和A区（1栋商业办公楼）。项目区实际平面布置与环评一致。（详见图3.1-3华商广场总平面布置图）

[image: image3.png]



图3.1-3   华商广场总平面布置图

3.2 建设内容
本项目位于金寨南路与汤口路交口北侧，项目与城市道路相接，市政基础设备齐备。本项目分A、B、C三区。A区为商业办公楼，临近金寨南路。B区为旅馆，C区为住宅楼位于项目区西北部，远离金寨南路，住宅区入口位于汤口路。根据实际建设情况，新建华商广场项目总占地面积为18107.4m2，总建筑面积为82433.1m2。本次验收的住宅总建筑面积为27695m2，地上总建筑面积为19700m2，住宅服务配套建筑面积922m2（包含架空面积222m2，物管用房170m2，社区用房300m2和文体活动室230m2）；地下建筑面积7995m2；住宅容积率为2.5%，住宅区绿地率40.1%，项目机动车总停车位205个，地上停车位35个，地下停车位170个。本次阶段性验收针对新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼的主体工程及其配套环保工程。本次验收建设项目主要内容详见表3.2-1。

表3.2-1   本次验收项目建设组成一览表

	工程类别
	单项工程名称
	环评及批复要求
	实际建设内容

	
	
	工程内容
	工程规模
	

	主体工程
	C区住宅楼
	项目建设C1#和C2#两栋住宅楼。C1#住宅楼为22层，高度为64.1m；C2#住宅楼为28层，高度为81.5m
	C1#住宅楼建筑面积为8795m2，C2#住宅楼建筑面积为10905m2，两栋住宅楼总户数为187户
	与环评内容一致

	辅助工程
	非机动车库
	非机动车库位于C区中部，设置非机动车位197个
	建筑面积为400m2
	与环评内容一致

	
	非人防地下室
	C区非人防地下室共设机动车位170个。
	建筑面积为3615m2
	与环评内容一致

	
	人防地下室
	建筑面积为3980m2，位于C区住宅楼下方
	与环评内容一致

	
	地上停车
	地上机动车位35个，分别位于C2#住宅楼北侧及C1#住宅楼东侧
	与环评内容一致

	公用工程
	供水
	本项目用水由市政供水，从金寨南路引入一路自来水，管径为DN150
	供水方式与环评内容一致

	
	排水
	项目采用雨污分流制排水体制：

项目区雨水由两个管径DN600雨水管接入汤口路市政雨水管网；项目区污水预处理后经通过DN300的污水管接入汤口路市政污水管网最终进入经开区污水处理厂处理
	环评内容一致，居民入住后，雨污水排放方式与去向与环评一致

	
	供电
	项目用电引自市政10KV电网，设置两座配电房，一座局管配电房位于地下负一层，一座住宅配电房位于地下负一层
	供电方式与环评内容一致，共设置两座配电房

	
	供气
	本项目住宅区采用天然气，由市政供气管网供给
	供气方式与环评内容一致，燃气调压站实际位于B区旅馆西侧墙边，与C1#住宅楼的最近距离为12m

	
	供热制冷
	C区住宅楼采用分体式空调供暖制冷，设置空调主机摆放平台
	供热制冷方式与环评内容一致

	环保工程
	废水治理
	铺设雨污管网，建设两座化粪池，分别位于C2#住宅楼北侧、C1#住宅楼南侧
	与环评内容一致

	
	废气治理
	加强地下车库机械通排风
	与环评内容一致

	
	噪声治理
	风机房置于地下，土建做吸声处理，选用低噪声设备，安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，安装减振垫。进风排风口安装消声器
	风机房置于地下，土建已做吸声处理，选用低噪声设备，已安装减震弹簧，进风排风口已安装消声器

	
	
	配电房置于地下，土建做吸声处理，设备置于单独的设备房内，加装防火隔声门，通风口加消声器
	配电房置于地下，土建已做吸声处理，设备置于单独的设备房内，共设置两座配电房，局管配电房已安装防火隔声门，通风口已安装消声器

	
	
	水泵房置于地下，土建做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备安装弹簧减振器，安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙应做隔振处理，安装隔声门
	水泵房置于地下，土建已做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备已安装弹簧减振器，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙已做隔振处理，已安装隔声门

	
	
	住宅区分体式空调外机设置主机摆放平台，并设置消声百叶
	住宅区分体式空调外机设置主机摆放平台，并设置消声百叶

	
	
	C区住宅临汤口路侧窗户全部采用隔声量25dB以上V级隔声窗
	C区住宅临汤口路侧窗户已全部安装隔声量25dB以上V级隔声窗

	
	固废处置
	沿地块内道路设置垃圾桶，项目不建垃圾收集房，垃圾不得长时间集中堆放，远离建筑物
	与环评内容一致

	
	绿化
	项目绿化面积2988m2
	与环评内容一致


3.3验收范围
表3.3-1 建设项目主要经济技术指标一览表

	项目
	单位
	环评中数量
	实际数量

	规划总用地面积
	m2
	7452
	7452

	总建筑占地面积
	m2
	1118
	1118

	总建筑面积
	m2
	27695
	27695

	其中
	地上总建筑面积
	m2
	19700
	19700

	
	
	C1#住宅楼建筑面积
	m2
	8795
	8795

	
	
	其中
	架空面积
	m2
	62
	62

	
	
	
	住宅面积
	m2
	8033
	8033

	
	
	
	物管用房
	m2
	170
	170

	
	
	
	社区用房
	m2
	300
	300

	
	
	
	文体活动室
	m2
	230
	230

	
	
	C2#住宅楼建筑面积
	m2
	10905
	10905

	
	
	其中架空面积
	m2
	160
	160

	
	地下总建筑面积
	m2
	7995
	7995

	
	
	非机动车库
	m2
	400
	400

	
	
	非人防车库
	m2
	3651
	3651

	
	
	人防地下室
	m2
	3980
	3980

	总计容面积
	m2
	18630
	18630

	
	
	C1#住宅计容面积
	m2
	8170
	8170

	
	
	C2#住宅计容面积
	m2
	10460
	10460

	容积率
	/
	2.5
	2.5

	建筑密度
	%
	15.00
	15.00

	绿地面积
	m2
	2988
	2988

	绿地率
	%
	40.1
	40.1

	总户数
	户
	187
	187

	总人口
	人
	599人，3.2人/户
	/

	机动车位
	辆
	205
	205

	其中
	地上停车位
	辆
	35
	35

	
	地下停车位
	辆
	170
	170

	非机动车位
	辆
	197
	197


表3.2-3  本次验收项目公用设施数量及位置一览表

	序号
	名称
	数量
	环评中位置
	实际位置

	1
	生活泵房
	1
	C区设1座生活泵房位于地下负一层，C2#住宅楼东侧，沿C2#住宅楼东侧边缘建设
	与环评内容一致，C区设1座生活泵房位于地下负一层，C2#住宅楼东侧，沿C2#住宅楼东侧边缘建设

	2
	变配电所
	2
	C区设两座配电房，其中：1座局管配电房位于地下负一层，C1#住宅楼东北方向，与C1#住宅楼的最近距离为11m；1座住宅配电房位于地下负一层，C1#住宅楼北侧，与C1#住宅楼的最近距离为1m
	与环评内容一致，C区设两座配电房，其中：1座局管配电房位于地下负一层，C1#住宅楼东北方向，与C1#住宅楼的最近距离为11m；1座住宅配电房位于地下负一层，C1#住宅楼北侧，与C1#住宅楼的最近距离为1m

	3
	燃气调压站
	1
	C区设一座燃气调压站，位于C1#与C2#住宅楼西侧
	设一座燃气调压站位于B区旅馆西侧墙边，与C1#住宅楼的最近距离为12m

	4
	风机房
	7
	C区设7座风机房，位于地下，用于地下车库、设备房的进风通风
	与环评内容一致，C区设7座风机房，位于地下，用于地下车库、设备房的进风通风。

	5
	通风井
	9
	C区设立9个通风井
	与环评内容一致，C区设立9个通风井


3.4水源及水平衡

项目营运期主要用水包括：居民生活用水、保洁用水、绿化用水等。产生的废水处理措施见下图：


[image: image4.emf]新鲜水

经开区污

水处理厂

化粪池

居民生活

用水

派河

绿化用水

保洁用水


图3.4-1   废水处理措施图

本项目使用的绿化用水完全被消耗，本项目产生的生活废水和保洁废水经化粪池预处理达到经开区污水处理厂接管标准后由市政污水管网进入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。

3.5项目建设工艺流程
项目施工期工艺流程见下图

[image: image5.png]e EUNC e

EEWA |
v
K. IR, R MBS wﬂ@x LD
N
[ =58 |

ERITRE || TATH |+ BHLE | Rk | TERE





图3.5-1   施工期工艺流程及产污节点图
施工期工艺流程说明：

1、基础工程

项目基础工程主要为静压预应力混凝土管桩。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。

2、主体工程

项目主体工程主要为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。实际建设过程中，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。

3、装饰工程

利用各种加工机械对木材、铝合金等按图加工，同时进行屋面制作外墙面砖，然后对外漏的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的油漆量较少，有少量的有机废气挥发。为防止减少施工的污染，建筑方做到以下几个方面：

施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面，人造木板必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量，测定结果需达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

4、设备安装

包括电梯、道路、化粪池、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。

3.6 项目变动情况
本次验收实际建设内容与原环评及批文对比，发生如下变动：
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	C区设一座燃气调压站，位于C1#与C2#住宅楼西侧
	设一座燃气调压站位于B区旅馆西侧墙边，与C1#住宅楼的最近距离为12m。
	环评中燃气调压站与C2#住宅楼最近距离为6米，与C1#住宅楼最近距离为14米且位于绿化带中间，不利于日常维护。变动后与C1#住宅楼的最近距离为12m，与C2#住宅楼的最近距离为42m，燃气调压站对住宅区产生的噪声影响降低且方便日常管理及维护
	否

	风机房置于地下，土建做吸声处理，选用低噪声设备，安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，安装减振垫。进风排风口安装消声器
	风机房置于地下，土建已做吸声处理，选用低噪声设备，已安装减震弹簧，进风排风口已安装消声器。未安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，安装减振垫
	由于风机房位于地下，受高度及安装条件限制，隔声罩较大无法安装；未安装减震垫，利用减震弹簧对风机进行减振，便于安装
	否

	配电房置于地下，土建做吸声处理，设备置于单独的设备房内，加装防火隔声门，通风口加消声器
	配电房置于地下，土建已做吸声处理，设备置于单独的设备房内，共设置两座配电房，局管配电房已安装防火隔声门，通风口已安装消声器
	由于自管配电房需经过供电局验收，目前未安装防火隔声门，等验收通过立刻安装防火隔声门
	否

	水泵房置于地下，土建做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备安装弹簧减振器，安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙应做隔振处理，安装隔声门
	水泵房置于地下，土建已做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备已安装弹簧减振器，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙已做隔振处理，已安装隔声门，未安装隔声罩
	由于水泵房位于地下，受高度及安装条件限制，隔声罩较大无法安装
	否


项目实际建设内容与环评及环评批文对比未发生重大变动，未重新报批环评。

四 环境保护设施
4.1入住期污染物治理及处置设施
4.1.1废水
本次阶段性验收居民入住期产生的废水主要为居民生活污水和保洁废水等。居民生活污水和保洁废水经化粪池预处理后达到经开区污水厂接管标准后由市政污水管网进经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。项目已采取雨污分流制。共建设两座化粪池，分别位于C1#住宅楼南侧、C2#住宅楼北侧。安徽华豪置业有限公司已于2016年11月25日向肥西县排水管理办公室申请接入市政排水管网，并取得建设项目排水接入市政排水管网设计条件通知书（编号：2016061号）。

表4.1-1  废水排放情况一览表

	废水

类别
	废水

来源
	污染物种类
	排放

规律
	处理
设施
	排放去向

	生活污水
	居民生活
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	连续

排放
	化粪池
	由市政污水管网进经开区污水处理厂，达标后排入派河


4.1.2 废气

本次阶段性验收入住期废气主要来自居民生活油烟、汽车尾气和生活垃圾产生的恶臭。

待居民入住后居民生活油烟通过安装脱排油烟机，引入建筑内预留烟道，至楼顶排放，居民生活油烟经脱排油烟机处理后达到排放标准，对周边环境影响较小。

汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场汽车泊位较多，内设排气系统，每小时6次换气，进风≥5次/小时，地下车库排风引至室外竖井排放。待居民入住后产生的汽车尾气通过加强通风及排气系统处理后自然排放，对周边环境影响较小。

生活垃圾恶臭采用密闭的垃圾收集箱；对垃圾临时收集箱加强管理，及时清运，保证小区内生活垃圾做到每天早晚各收集一次。待居民入住后，在住宅楼楼栋外放置密闭垃圾桶，严格执行每天早晚各收集一次，及时清运，夏季对垃圾桶进行消毒，防止垃圾腐败产生异味，对周边环境影响较小。

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]e

—

u‘ A — . S




图4.1-1  建筑内预留烟道              图4.1-2  地下停车场排风口
4.1.3 噪声

项目噪声主要来自生活水泵房、地下车库排风机、配电设备等设备噪声以及汽车出入地下车库、车流的交通噪声和居住等行为的社会噪声。住宅楼设置架空层，安装使用双层中空玻璃窗，变电所、生活水泵、消防水泵等均设置专门设备房内，并落实治理措施，经治理后，对周边环境影响较小。
表4.1-2  噪声排放情况一览表
	序号
	噪声源
	治理措施

	1
	风机房
	风机房置于地下，土建已做吸声处理，选用低噪声设备，已安装减震弹簧，进风排风口已安装消声器

	2
	配电房
	配电房置于地下，土建已做吸声处理，设备置于单独的设备房内，共设置两座配电房，局管配电房已安装防火隔声门，通风口已安装消声器

	3
	水泵房
	水泵房置于地下，土建已做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备已安装弹簧减振器，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙已做隔振处理，已安装隔声门

	4
	车流交通噪声
	C区住宅临汤口路侧窗户已全部安装隔声量25dB以上V级隔声窗


[image: image8.jpg]%7 |
>




[image: image9.jpg]



图4.1-3  住宅楼架空层            图4.1-4  风机用减震弹簧吊在半空中
4.1.4 固体废物

本次阶段性验收固体废物主要为生活垃圾，居民入住后，项目住宅楼前和主要道路两侧分散布置有密闭式垃圾收集箱，每天垃圾清运次数为2次，保证生活垃圾不在垃圾箱集中放置点贮存超过1天，垃圾箱为移动式，如此方便了生活垃圾集中向附近垃圾转运系统的运输，待移动式垃圾箱中的垃圾由垃圾转运车运走后，各移动式垃圾箱再返回各栋楼前及主要道路两侧。项目将严格规范并落实垃圾清运制度。
表4.1-3项目区固体废物处置措施一览表

	类别
	固体废物

名称
	产生工序
	主要成份
	处理处置去向

	生活垃圾
	生活垃圾
	居民生活
	生活垃圾
	垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

表4.2-1   项目“三同时”污染防治措施及实际环保投资一览表

	内容
	排放源
	主要工程内容
	落实情况
	实际投资（万元）

	废气
	油烟废气
	住宅楼预留烟道
	已落实，居民入住后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	30

	
	汽车尾气
	机械通排风
	已落实，居民入住后满足（GB16297-1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值要求
	20

	废水
	生活污水
	化粪池、雨污管网
	已落实，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及经开区污水处理厂接管标准
	100

	噪声
	住宅楼配电房、水泵房等
	风机房置于地下，土建做吸声处理，选用低噪声设备，安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，安装减振垫。进风排风口安装消声器
	风机房置于地下，土建已做吸声处理，选用低噪声设备，已安装减震弹簧，进风排风口已安装消声器
	20

	
	
	配电房置于地下，土建做吸声处理，设备置于单独的设备房内，加装防火隔声门，通风口加消声器
	配电房置于地下，土建已做吸声处理，设备置于单独的设备房内，共设置两座配电房，局管配电房已安装防火隔声门，通风口已安装消声器
	10

	
	
	水泵房置于地下，土建做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备安装弹簧减振器，安装带有通风散热消声器的隔声罩，罩内附吸声材料，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙应做隔振处理，安装隔声门
	水泵房置于地下，土建已做吸声处理，且不置于住宅楼正下方，设备已安装弹簧减振器，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙已做隔振处理，已安装隔声门
	4

	
	
	分体式空调外机设置主机摆放平台，并设置消声百叶
	住宅区分体式空调外机设置主机摆放平台，并设置消声百叶
	5

	
	
	临汤口路侧窗户全部采用隔声量25dB以上V级隔声窗
	C区住宅临汤口路侧窗户已全部安装隔声量25dB以上V级隔声窗
	170

	固废
	生活垃圾
	分类收集后环卫部门统一处理、日产日清
	已落实，居民入住期，项目住宅楼前和主要道路两侧分散布置有密闭式垃圾收集箱，每天垃圾清运次数为2次，保证生活垃圾不在垃圾箱集中放置点贮存超过1天
	1

	绿化
	绿化、景观等
	180

	合计
	540


五 建设项目环评报告书（表）的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书（表）的总体结论与建议
综合上述结论，本项目建设用地符合商业用地性质，同时满足肥西县规划要求。项目建成后主要是废水、废气、噪声和固废环境污染问题，在采用本评价推荐的各项污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放，且不会降低评价区域现有环境质量功能级别。在严格执行各项环保措施的前提下，从环境影响评价的角度分析，本项目的建设是可行的。

5.2审批部门审批决定
原则同意宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制的《安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目环境影响报告表》主要内容、评价结论及专家审批意见。该项目在符合发改、土地及肥西县总体规划，并认真落实各项污染防治措施确保污染物达标排放的前提下，同意该项目在环评区域建设。

经审核，该项目位于肥西县桃花工业园金寨南路与汤口路交口，已经肥西县发展和改革委员会发改中字【2016】132号文件备案。项目总用地面积为18107.4平方米，总建筑面积82433.1平方米，总投资为2亿元，其中环保投资1087万元。项目主要建设内容包括：A区1栋商业办公楼（19F）、B区旅馆1栋（已建设）、C区2栋住宅楼（22F及28F）及配套的物管用房、社区服务用房、配电房、停车位（库）等基础设施工程、公用工程和环保工程。项目建成后、住宅区规划总入住住户187户，将容纳入住总人数约599人；商办楼建筑面积28258平方米；旅馆营业面积18880平方米。
“环评”未经重新审批不得擅自改变项目内容、地点、性质和规模。

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，要求项目在建设过程中必须做到：

1、施工期。施工期需建废水沉淀池等临时污水处理设施，清水回用，增加水的重复利用率；严格按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》相关规定以及本建设项目特点，采取必要的防尘措施，进行封闭施工，规范清运堆土；合理安排施工作业时间，避免噪声扰民；建筑物装饰装修时，应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。

2、项目区域需采用“雨污分流”排水体系。商业废水及生活废水须经化粪池预处理后，由规范排污口达标市政污水管网。
3、项目区居民炊事需采用清洁能源，并安装抽油烟机，抽排后的油烟经专用烟道高空外排；对出入车辆采取减速、减重等管理措施，减少汽车尾气排放，地下车库里的汽车尾气需通过设置机械排风系统等措施与室外换排气，由排风竖井引出高空外排，排风口不能朝向临近建筑物和公共活动场所；项目区燃气调压装置设置距离需符合有关防护要求。
4、项目区采取合理布局。重视房屋本身的防噪声设计，选用低噪声设备，对产噪设备应采取减振、隔声、距离衰减等措施；受交通等噪声影响较显著的居民楼需安装有效的隔声门窗；住宅区配电设施、供水设施须符合设置要求。同时建议加强区内绿化，减轻噪声扰民。
5、固体废物应分类收集。生活垃圾应袋装化处理、垃圾收集场所的设置须与最近的居民住宅楼保持一定的距离，收集容器需采取密闭方式并定期消毒，最后由环卫部门及时清运送垃圾处理厂处理。
对商业区用房实行环境准入制度，根据本次建设项目环评内容，项目建成投入使用后商业用房如可能涉及娱乐、餐饮等影响居民生活的项目，应根据环保相关规定须另行履行环境影响评价程序，项目未经环保部门审批同意，不得擅自进驻、建设和经营。

项目建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”规定，认真落实环评文件中的各项污染防治措施，项目建成后需项我局申请环保设施竣工验收，未经验收或者验收不合格主体工程不得正式投入使用。请肥西县环境监察大队、桃花工业园环保局负责该项目的环保“三同时”监管工作。
环境质量标准和污染物排放执行标准
1、环境质量标准

地表水派河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；
环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

声环境区域内执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的2类、4a类标准。

2、污染物排放标准

运营期生活废水排放执行合肥经开区污水处理厂接管要求，接管标准未做要求的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；

废气排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物排放限值要求；

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期商业区执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，临近交通干道一侧35米范围之内执行4类标准；

一般固体废弃物存放执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告2013年第36号规定的修改单中相关要求。

六 验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
项目污水经预处理后达到经开区污水处理厂接管标准（接管标准里未做规定的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准）后，经市政污水管网汇入经开区污水处理厂集中处理，达标后排入派河。经开区污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。标准值如下表：

表6.1-1  污水排放执行标准限值     单位mg/L

	污染物名称
	经开区污水处理厂接管标准
	（GB8978-1996）中的三级标准

	pH
	6~9
	6~9

	COD
	330
	500

	BOD5
	160
	300

	SS
	200
	400

	NH3-N
	20
	/

	动植物油
	/
	100


6.2废气验收监测评价标准
本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求。标准值如下表：

表6.2-1   大气污染物综合排放标准限值
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	排气筒高度（m）
	二级（kg/h）
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	TSP
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	SO2
	550
	15
	2.6
	
	0.40
	

	NOX
	240
	15
	0.77
	
	0.12
	


表6.2-2   《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，<3
	≥3，<6
	≥6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


6.3噪声验收监测评价标准
运营期配电房、水泵房等配套公建设备噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；临近城市主干道金寨南路和次干道汤口路一侧噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域为2类区标准。C区住宅楼内噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区，A类房间噪声排放限值要求（昼间≤45dB、夜间≤35dB）、B类房间噪声排放限值要求（昼间≤50dB、夜间≤40dB）。标准详见下表：

表6.3-1  环境噪声排放限制   单位：dB（A）
	采用标准
	昼间
	夜间

	GB22337-2008
	2类区
	60
	50

	
	2类区A类房间
	45
	35

	
	2类区B类房间
	50
	40

	
	4类区（西、南侧临主次干道一侧）
	70
	55

	GB12348-2008
	2类区
	60
	50

	GB3096-2008
	4a类
	70
	55

	
	2类
	60
	50


6.4固废验收评价标准
根据环评及批复要求：生活垃圾交由环卫部门收集后填埋，可回收固废交由物资回收部门回收；项目一般固体处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单内容的有关要求。

七 验收监测内容
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及肥西县环境保护局肥环建审【2016】190号《关于对安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目环境影响报告表的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。具体监测内容如下：

7.1监测点位、监测因子及监测频次

本项目噪声监测布点详见图7.1-1：噪声监测点位示意图。

[image: image10.png]



图7.1-1  噪声监测点位示意图
7.1.1边界噪声监测

监测点设置：项目四周，场界外1m，分别布设N1—N4测点。

监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。
监测频次：共监测2天，每个点位昼夜各测一次，每次监测1min。

表7.1-1  场界噪声监测
	序号
	监测布点
	监测项目

	N1
	东边界
	统计连续等效A声级

	N2
	南边界
	统计连续等效A声级

	N3
	西边界
	统计连续等效A声级

	N4
	北边界
	统计连续等效A声级


7.1.2主要公建噪声对项目区的影响
1、通风井噪声对项目区的影响

监测点设置：C区设置9个通风井，其中3个通风井位于C1#住宅楼墙边，3个通风井位于C2#住宅楼墙边，3个通风口位于C1和C2#住宅楼东侧。选择C1#住宅楼1F西侧通风口外1米设置噪声监测点位N5。

监测要求：共监测2天，昼夜各测一次。
表7.1-2   通风井噪声监测
	位置
	监测点位
	监测要求

	C1#住宅楼1F西侧通风口外1米
	N5
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


2、燃气调压站噪声对项目区的影响

监测点设置：燃气调压站设置位于C1与C2#住宅楼东侧，在燃气调压站外1米设置噪声监测点位N6。

监测要求：共监测2天，昼夜各测一次。
表7.1-3   燃气调压站噪声监测
	位置
	监测点位
	监测要求

	燃气调压站外侧1米
	N6
	厂界噪声；共监测2天，昼夜各测一次


八 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表7.2-1噪声检测项目分析方法
	项目名称
	监测方法及来源
	检出限

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB22337-2008
	—

	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	—


8.2检测仪器
监测单位安徽省中望环保节能检测有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

8.3人员能力
监测人员均持证上岗，严格控制现场监测质量。
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]JE A

Smew xuee. wxw 0.
HEE. KRR, SRROR. WNE. Pus, B
L . . —aeRns.

Ean: sRmsREAREmENLT
xanm, o-nkén—p)





8.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。
（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。
（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。
（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。
（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九 验收监测结果
此次阶段性验收监测是对安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼主体工程以及配套环保工程设施的建设、运行和环境管理进行验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间工况
安徽华豪置业有限公司委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼及配套设施竣工环境保护阶段性验收监测，安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年10月19日~20日进行现场监测，噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。阶段性验收监测期间，本项目主体工程及相关环保设施和措施已建设完成，公建设施运行正常，符合验收监测要求。

9.2噪声监测结果

本次阶段性验收期间对项目区边界噪声、燃气调压站外侧1米和地下停车库排风口外1米等公建噪声进行了噪声监测，噪声监测结果见表8.2-1。

表8.2-1   噪声监测结果汇总表

	监测点位序号
	监测点位地址
	2018.10.19
	2018.10.20

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq
	昼间Leq
	夜间Leq

	N1
	东边界
	52.3
	43.9
	53.3
	43.8

	N2
	南边界
	66.5
	52.8
	65.4
	51.9

	N3
	西边界
	61.1
	48.9
	60.8
	47.6

	N4
	北边界
	51.6
	43.1
	52.4
	44.4

	N5
	C1#住宅楼1F西侧通风井外1米
	55.9
	44.2
	56.5
	45.1

	N6
	燃气调压站外侧1米
	54.1
	43.6
	55.9
	42.7


由表8.2-1可知，验收监测期间，项目区临金寨南路、汤口路一侧厂界噪声昼间最大值为66.5dB（A），夜间最大值为52.8dB（A），声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准；项目区东、北两侧厂界噪声昼间最大值为53.3dB（A），夜间最大值为44.4dB（A），声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准；地下通风井所在的C1#住宅楼1F室外噪声昼间最大值为56.5dB（A），夜间最大值为45.1dB（A），燃气调压站外侧1米处的噪声昼间最大值为56.5dB（A），夜间最大值为43.6dB（A），所在燃气调压站及排风口的噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

十 环境管理检查
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目本次验收范围建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保设施投资

本项目验收范围内实际总投资10000万元，其中实际环保投资540万元，占实际总投资0.54%。

10.3环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表9.3-1。

表9.3-1环评批复的落实情况

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	施工期。施工期需建废水沉淀池等临时污水处理设施，清水回用，增加水的重复利用率；严格按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》相关规定以及本建设项目特点，采取必要的防尘措施，进行封闭施工，规范清运堆土；合理安排施工作业时间，避免噪声扰民；建筑物装饰装修时，应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。
	目前本项目验收范围施工期已结束

	二
	项目区域需采用“雨污分流”排水体系。商业废水及生活废水须经化粪池预处理后，由规范排污口达标市政污水管网。
	已落实。项目区采用“雨污分流”排水体系。项目所在区已建立化粪池，根据雨污管网的接管证明通知书：入住期居民的生活废水经化粪池预处理后，由规范排污口排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂集中处理，达标后排入派河

	三
	项目区居民炊事需采用清洁能源，并安装抽油烟机，抽排后的油烟经专用烟道高空外排；对出入车辆采取减速、减重等管理措施，减少汽车尾气排放，地下车库里的汽车尾气需通过设置机械排风系统等措施与室外换排气，由排风竖井引出高空外排，排风口不能朝向临近建筑物和公共活动场所；项目区燃气调压装置设置距离需符合有关防护要求。
	已落实。项目区居民炊事采用天然气，属清洁能源，住宅楼内已预留烟道，居民入住后，安装脱排油烟机，引入建筑内预留烟道，至楼顶排放；居民入住后，对出入车辆采取减速、减重等管理措施，减少汽车尾气排放，地下车库里的汽车尾气需通过设置机械排风系统等措施与室外换排气，由排风竖井引出高空外排；排风口未朝向临近建筑物和公共活动场所；项目区燃气调压装置设置距离符合有关防护要求。

	四
	项目区采取合理布局。重视房屋本身的防噪声设计，选用低噪声设备，对产噪设备应采取减振、隔声、距离衰减等措施；受交通等噪声影响较显著的居民楼需安装有效的隔声门窗；住宅区配电设施、供水设施须符合设置要求。同时建议加强区内绿化，减轻噪声扰民。
	已落实。项目区布局合理；重视房屋本身的防噪声设计，选用低噪声设备，对产噪设备已采取减振、隔声、距离衰减等措施；受交通等噪声影响较显著的居民楼已安装有效的隔声门窗；住宅区配电设施、供水设施符合设置要求。加强区内绿化，减轻噪声扰民。

	五
	固体废物应分类收集。生活垃圾应袋装化处理、垃圾收集场所的设置须与最近的居民住宅楼保持一定的距离，收集容器需采取密闭方式并定期消毒，最后由环卫部门及时清运送垃圾处理厂处理。
	已落实。居民入住后，固体废物分类收集，袋装化处理，每天早晚各收集一次，采取密闭收集的方式并定期消毒，由环卫部门统一清运处理。


十一 验收监测结论及建议
11.1验收结论
安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼及配套设施的主体工程、配套工程及环保工程本次验收监测期间，主体工程及相关环保设施和措施已建设完成。满足阶段性验收监测技术规范要求，各公建设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：

1、废水

本项目入住期废水主要为居民生活污水和保洁废水，居民生活污水和保洁废水经化粪池预处理达到经开区污水厂接管标准后由市政污水管网进经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。
2、废气

本次阶段性验收项目入住期废气主要来自居民生活油烟、汽车尾气和生活垃圾产生的恶臭。

待居民入住后居民生活油烟通过安装脱排油烟机，引入建筑内预留烟道，至楼顶排放，居民油烟经脱排油烟机处理后达到排放标准，对周边环境影响较小。

汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场汽车泊位较多，内设排气系统，每小时6次换气，进风≥5次/小时，地下车库排风引至室外竖井排放。待居民入住后产生的汽车尾气通过加强通风后自然排放，对周边环境影响较小。

生活垃圾恶臭采用密闭的垃圾收集箱；垃圾临时收集箱加强管理，及时清运，保证小区内生活垃圾做到每天早晚各收集一次。待居民入住后，在住宅楼楼栋外放置密封的密闭垃圾桶，严格执行每天早晚各收集一次，及时清运，夏季对垃圾桶进行消毒，防止垃圾腐败产生异味，对周边环境影响较小。
3、噪声

由表8.2-1可知，验收监测期间，项目区临金寨南路、汤口路一侧厂界噪声昼间最大值为66.5dB（A），夜间最大值为52.8dB（A），声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准；项目区东、北两侧厂界噪声昼间最大值为53.3dB（A），夜间最大值为44.4dB（A），声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准；地下通风井所在的C1#住宅楼1F室外噪声昼间最大值为56.5dB（A），夜间最大值为45.1dB（A），燃气调压站外侧1米处的噪声昼间最大值为56.5dB（A），夜间最大值为43.6dB（A），所在燃气调压站及排风口的噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

4、固体废弃物

本次阶段性验收项目固体废物主要为生活垃圾，待居民入住后，项目住宅楼前和主要道路两侧应分散布置有密闭式垃圾收集箱，每天垃圾清运次数为2次，保证生活垃圾不在垃圾箱集中放置点贮存超过1天，垃圾箱为移动式，如此方便了生活垃圾集中向附近垃圾转运系统的运输，待移动式垃圾箱中的垃圾由垃圾转运车运走后，各移动式垃圾箱再返回各栋楼前及主要道路两侧。项目严格规范并落实垃圾清运制度。
5、安徽华豪置业有限公司新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼及配套设施环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合验收条件。

11.2 意见与建议

保持设备的良好运行，落实噪声防治措施，确保项目区本次验收范围噪声稳定达标排放。
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽华豪置业有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	新建华商广场项目C1#、C2#住宅楼及配套设施
	项目代码
	发改中字【2016】132号
	建设地点
	肥西县桃花工业园金寨南路与汤口路交口

	
	行业类别

（分类管理名录）
	三十六  房地产    106  房地产开发
	建设性质
	(新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

	
	环评文件审批机关
	肥西县环境保护局
	审批文号
	肥环建审【2016】190号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	/
	竣工日期
	/
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	安徽华豪置业有限公司
	环保设施监测单位
	安徽省中望环保节能检测有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	10000
	环保投资总概算（万元）
	540
	所占比例（%）
	0.54

	
	实际总投资
	10000
	实际环保投资（万元）
	540
	所占比例（%）
	0.54

	
	废气治理（万元）
	50
	废水治理（万元）
	100
	噪声治理（万元）
	209
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	180
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	安徽华豪置业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340123756849186U
	验收时间
	/

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	化学需氧量
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	氨氮
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
地理位置：


北纬31°45'3"


东经117°11'41"





合肥博路再生资源分拣中心





合肥天合豪轩汽车维修基地





翡翠明珠





国网安徽电科院





肥西县畅通汽车修理公司





三联学院





待建空地





项目区





风机房





图例：











本次验收范围











     项目区





      监测点位










_1234567890.vsd
�

�

新鲜水


经开区污水处理厂


化粪池


居民生活用水


派河


绿化用水


保洁用水



