
安徽皖泸商业道具有限公司

新增家电、汽车件配件喷涂线项目
竣工环境保护阶段性验收监测报告

安徽皖泸商业道具有限公司
二0一九年三月

目录

11 项目概况


32 验收依据


32.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


32.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


32.4 其他相关文件


43 项目建设情况


43.1 地理位置及平面布置


83.2 建设内容


103.3主要原辅材料消耗


103.4 设备清单


113.5 水源及水平衡


113.6 生产工艺


143.7 项目变动情况


164 环境保护设施


164.1污染物治理设施


214.2其他环境保护设施


214.3环保设施投资及“三同时”落实情况


234.4防护距离符合性分析


245 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定


245.1建设项目环评报告表的总体结论


245.2审批部门审批决定


276 验收执行标准


276.1废水验收监测评价标准


276.2废气验收监测评价标准


286.3噪声验收监测评价标准


286.4固废验收评价标准


297 验收监测内容


297.1环境保护设施调试运行效果


338 质量保证和质量控制


338.1监测分析方法


338.2监测执照


348.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


348.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


348.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


359 验收监测结果


359.1生产工况


359.2环保设施调试效率监测结果


4210 环境管理检查


4210.1环保审批手续及“三同时”执行情况


4210.2环保管理机构的设置及人员配备


4210.3环保设施投资


4210.4环评及批复要求的落实情况


4411 验收监测结论


4411.1环保设施调试运行效果


4511.2验收结论


4712 附件




1 项目概况
安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目建设地点位于安徽省合肥市肥西县金寨南路花岗工业园 （东经117º04'55"，北纬31º39'07"），系租赁合肥众鑫工贸有限公司3#厂房二层南部进行生产，为扩建项目。

公司于2018年8月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境影响报告表》，并于2018年11月27日经肥西县环境保护局审批（肥环建审[2018]220号）。

本扩建项目主要从事家电配件、汽车件配件的生产，完全达产后可形成年新增家电配件5万件、汽车件配件3万件的生产能力，现根据实际生产设备核算最大产能为年新增家电配件3.75万件、汽车件配件2.25万件。项目开工时间为2018年12月，调试时间为2019年2月，建成投产时间为2019年3月，总投资为800万元，其中环保投资126万元，占总投资额的15.75％。

本次阶段性验收范围为安徽皖泸商业道具有限公司已建的1#底涂线、1#面涂线、2#底涂线（包含3个喷漆房、3个烘干房、3个质检区）的主体工程及配套工程和环保工程；本次验收范围不包括未建设的2#面涂线（包含1个喷漆房、1个烘干房、1个质检区）。具体见下表。

表1.1-1  本次阶段性验收范围一览表
	工程类别
	工程名称
	是否在本次验收范围

	主体工程
	1号喷涂生产线
	1#底涂线
	喷漆房
	属于本次验收范围

	
	
	
	烘干房
	

	
	
	
	质检区
	

	
	
	1#面涂线
	喷漆房
	

	
	
	
	烘干房
	

	
	
	
	质检区
	

	
	2号喷涂生产线
	2#底涂线
	喷漆房
	

	
	
	
	烘干房
	

	
	
	
	质检区
	

	
	
	2#面涂线
	喷漆房
	未建设，不在本次验收范围

	
	
	
	烘干房
	

	
	
	
	质检区
	

	辅助工程
	办公室
	属于本次验收范围

	贮运工程
	原材料堆放区
	属于本次验收范围

	
	成品暂存区
	

	
	油漆房
	

	公用工程
	供电
	属于本次验收范围

	
	供水
	

	
	排水
	

	环保工程
	废水处理
	属于本次验收范围

	
	废气处理
	

	
	噪声处理
	

	
	固废处置
	


公司于2019年3月组织验收工作事宜，并于2019年3月编制验收监测方案。公司委托安徽品格检测技术有限公司于2019年3月15日和3月16日组织人员进行了废水、废气、噪声验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本阶段性验收监测报告。
2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
5、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

6、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

8、合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1、《安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境影响报告表》，安徽禹水华阳环境工程技术有限公司，2018年9月；
2、《关于安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境影响报告表的审批意见》（肥环建审[2018]220号），肥西县环境保护局，2018年11月27日。
2.4 其他相关文件

1、《安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目检测报告》（报告编号：PG19031201），安徽品格检测技术有限公司，2019年3月22日；
2、安徽皖泸商业道具有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
3.1.1项目地理位置

[image: image1.jpg]


安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目位于安徽省合肥市肥西县金寨南路花岗工业园（东经117°04'55"，北纬31°39'07"），系租赁合肥众鑫工贸有限公司3#厂房二层南部进行生产。（详见图3.1-1项目区地理位置图）。

[image: image42.png]




项目区东侧为合肥居其美业装饰工程有限公司和合肥合正玻璃有限公司厂房、南侧为合肥众鑫工贸有限公司办公楼、西侧为诚顺彩钢夹芯板厂厂房、北侧为合肥旭生塑业科技有限公司厂房。
合肥众鑫工贸有限公司东侧为肥西益华汽车件配件有限公司厂房，南侧隔金寨南路为合肥神舟建筑集团有限公司厂房，西侧为诚顺彩钢夹芯板厂厂房，北侧为待建空地。（详见图3.1-2项目区周边环境示意图）。
[image: image43.png]



图3.1-2    项目区周边环境示意图

3.1.2项目平面布置

合肥众鑫工贸有限公司平面布置：

厂区出入口位于金寨南路，厂区西侧由北向南依次布置1#厂房（租赁给合肥旭生塑业科技有限公司使用）、3#厂房（租赁给安徽皖泸商业道具有限公司使用）、办公楼，厂区东侧由北向南依次布置2#厂房（租赁给奥斯泰汽车零部件有限公司使用）、4#厂房（租赁给合肥居其美业装饰工程有限公司和合肥合正玻璃有限公司使用）、办公楼。

本项目平面布置：

本项目区二层南部自西向东依次设置了2条喷涂生产线和原材料堆放区、成品暂存区、办公室。1号喷涂生产线包含1#底涂线和1#面涂线。1#底涂线设有1个喷漆房、1个烘干房、1个质检区；1#面涂线设有1个喷漆房、1个烘干房、1个质检区。2号喷涂生产线包含2#底涂线，设有1个喷漆房、1个烘干房、1个质检区。2#面涂线未建设，实际生产时使用1#面涂线。1#活性炭吸附装置、2#活性炭吸附装置和1#催化燃烧装置位于生产厂房内西侧，3#活性炭吸附和2#催化燃烧装置位于生产厂房内东侧。3#排气筒位于生产厂房西侧，4#排气筒位于生产厂房东侧。危废库位于二层东北角。

项目实际平面布置与环评一致。（详见图3.1-3厂区总平面布置图）。


[image: image2.emf]喷漆房

烘

干

房

质检

区

喷漆房

烘干房

质检区

喷漆房

烘

干

房

质检

区

喷漆房

烘干房

质检区

办

公

室

1号喷涂生产线 2号喷涂生产线

1#

活性

炭吸附

装置

2#

活性

炭吸附

装置

3#

活性

炭吸附

装置

3#排气筒

4#排气筒

2#面涂线

未建设 ，

不在本次

验收范围

危废库

1#

催化

燃烧装

置

2#

催化

燃烧装

置

1#底涂线

1#面涂线

2#底涂线

原

材

料

堆

放

区

成

品

暂

存

区

图例

废气治理管线

      图3.1-3     厂区总平面布置图
3.2 建设内容

本扩建项目主要从事家电配件、汽车件配件的生产，目前已建设1#底涂线、1#面涂线、2#底涂线（包含3个喷漆房、3个烘干房、3个质检区）。根据实际生产设备核算最大产能为年新增家电配件3.75万件、汽车件配件2.25万件。产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。实际单条线产量与环评中一致。
表3.2-1   建设项目产品方案与规模一览表

	产品名称
	环评年产量
	实际年产量
	单位

	家电配件
	工作台
	10000
	7500
	件

	
	电视机前壳
	20000
	15000
	件

	
	顶盖板
	20000
	15000
	件

	汽车件配件
	控板
	20000
	15000
	件

	
	汽车前杠壳
	5000
	3750
	件

	
	汽车排挡面板
	5000
	3750
	件


表3.2-2   环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程类别
	工程名称
	环评与批复建设内容
	实际建设内容

	
	
	工程内容
	工程规模
	

	主体工程
	喷漆房
	位于厂房二层南部，用于工件喷漆作业，设有喷涂生产线2条，每条喷涂生产线设有2个喷漆房，共4个喷漆房。每个喷漆房设有4把喷枪，封闭式作业
	建筑面积约954m2，年新增家电配件5万件、汽车件配件3万件
	实际建设3个喷漆房，剩余1个喷漆房未建设，不在本次验收范围内
	实际年新增家电配件3.75万件、汽车件配件2.25万件

	
	烘干房
	位于厂房二层南部，用于烘干喷过漆的工件，设有喷涂生产线2条，每条喷涂生产线设有2个烘干房，共4个烘干房
	
	实际建设3个烘干房，剩余1个烘干房未建设，不在本次验收范围内
	

	
	质检区
	位于烘干房的尾侧，用于喷涂完成的工件进行质量检查，设有4个质检区
	
	实际建设3个质检区，剩余1个质检区未建设，不在本次验收范围内
	

	
	包装区
	位于厂房一层西侧，用于产品的包装
	
	不设置单独的包装区，质检之后直接在生产线上进行包装

	辅助工程
	办公室
	位于厂房二层东南角，用于员工的办公
	建筑面积30m2，日常办公人数35人
	与环评一致

	贮运工程
	原材料堆放区
	位于厂房一层北侧，用于存放原料
	建筑面积约40m2
	位于厂房二层东侧，最大存储量为1t，周期为1天

	
	成品暂存区
	位于厂房一层东侧，用于存放成品
	建筑面积约50m2
	位于厂房二层东侧，最大存储量为1t，周期为1天

	
	油漆房
	位于厂房一层西南角，用于存放油漆
	建筑面积约9m2
	不设单独的油漆房，油漆存放在厂房二层喷漆房内，最大存储量为25kg，周期为1天

	公用工程
	供电
	市政供电
	新增年用电10万度
	与环评一致，由肥西县供水管网供水，目前实际新增年用电量65万度

	
	供水
	市政供水
	新增年用水量165t
	与环评一致，由肥西县市政电网供电，目前实际年新增用水量为150t

	
	排水
	雨污分流。雨水依托厂区内现有雨水管网收集后，接入市政雨水管网。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河
	新增年排水量150t
	与环评一致。雨水依托厂区内现有雨水管网收集后，接入市政雨水管网。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河。目前实际新增年排水量为129t

	环保工程
	废水处理
	职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河
	与环评一致

	
	废气处理
	调漆废气
	由排风系统收集后，经引风机引至1套过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，由1根15m高排气筒（3#）排放
	1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放

	
	
	喷漆废气
	
	

	
	
	
	
	2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放

	
	
	烘干废气
	
	

	
	噪声处理
	选用低噪声设备、安装减振基座、减震垫
	与环评一致

	
	固废处置
	生活垃圾
	实行袋装化，经专人集中收集后交由市政环卫部门定期统一清运处理
	与环评一致

	
	
	一般固废
	废包装材料、废催化剂及载体
	与环评一致，集中收集，交由专业物资公司回收处理

	
	
	危险废物
	废过滤棉、废油漆桶、废活性炭
	集中收集后，暂存于危废间，委托有资质单位处理。项目设置1间独立危废间，位于厂房二层内东北角，建筑面积约9m2，已做防腐防渗漏处理


3.3主要原辅材料消耗
本次为阶段性验收，单条线生产原辅料与环评一致。具体见下表。
表3.3-1 建设项目原辅材料及能耗一览表 

	名称
	性状
	储存

规格
	环评年耗量
	实际阶段性验收年消耗量
	最大储存量
	储存周期
	储存地点

	工作台
	固体
	/
	10000件
	7500件
	625件
	1个月
	原材料堆放区

	电视机前壳
	固体
	/
	20000件
	15000件
	1250件
	
	

	顶盖板
	固体
	/
	20000件
	15000件
	1250件
	
	

	控板
	固体
	/
	20000件
	15000件
	1250件
	
	

	汽车前杠壳
	固体
	/
	5000件
	3750件
	312.5件
	
	

	汽车排挡面板
	固体
	/
	5000件
	3750件
	312.5件
	
	

	水性漆
	液体
	25kg/桶
	9t
	6.75t
	25kg
	
	油漆库

	能耗

	水
	/
	/
	165t/a
	150t/a
	/
	/
	/

	电
	/
	/
	10万度
	65万度
	/
	/
	/


3.4 设备清单
本次为阶段性验收，单条线生产设备与环评一致。环保设备与环评相比增加了2台活性炭吸附装置，1台催化燃烧装置和2台风机。
表3.4-1    项目主要设备一览表

	设备名称
	型号
	环评数量
	实际阶段性验收数量
	备注

	生产设备

	喷漆房
	喷底漆房（13m×11m×3.2m）
	2间
	2间
	/

	
	喷面漆房（7m*3m*3.2m）
	2间
	1间
	2#面涂线未建设，不在本次验收范围

	烘干房
	烘底漆房（20m×1.8m×5m）
	2间
	2间
	/

	
	烘面漆房（7m*3m*1.45m）
	2间
	1间
	2#面涂线未建设，不在本次验收范围

	环保设备

	活性炭吸附装置
	100HP
	1
	3
	与环评相比增加了2台

	催化燃烧装置
	/
	1
	2
	与环评相比增加了1台

	风机
	25000m3/h、13000m3/h、12000m3/h
	1
	3
	与环评相比增加了2台


3.5 水源及水平衡
项目区供水由肥西县市政供水管网供给，项目主要用水为职工办公生活用水、保洁用水。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河。厂区平均新增日用水量约为0.5t，平均年新鲜用水量为150t，厂区实际水平衡图见下：

[image: image3.emf]职工办公生活用水

保洁用水

化粪池

花岗镇污水处

理厂

丰乐河

新鲜水

0.5

0.2

0.03

0.17

0.43

0.04

0.3

0.26

0.43


图3.5-1 本扩建项目水平衡图（t/d）
根据公司实际水平衡图，公司日排废水量为0.43t，年排废水量为129t。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河。COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2(3)mg/L，COD排放量为0.005t/a，氨氮排放量为0.0003(0.0004)t/a。
3.6 生产工艺
本厂区内主要从事家电配件、汽车件配件的生产，本次阶段性验收实际生产工艺与环评内容一致。

具体流程如下所示：


[image: image4.emf]家电配件 、

汽车配件

喷底漆

烘干

喷面漆

烘干

合格

不合格

过滤棉过滤

活性炭吸附

G

2

S

2

G

3

S

4

S

3

排气筒

3#

、

4#

包装

检验

过滤棉过滤

G

2

G

3

S

2

N

、

S

1

N

N

N

、

S

1

催化燃烧

调漆

G

1

S

5


图3.6-1     家电配件、汽车件配件生产工艺流程图
注： G1：调漆废气、G2：喷漆废气、G3：烘干废气；S1：废油漆桶、S2：废过滤棉、S3：废活性炭、S4：废包装材料；S5：废催化剂及载体；N：噪声
工艺流程说明：
调漆

调漆在喷漆房内进行，作业期间关闭喷漆房和烘干房。此工序有调漆废气G1产生。

2、喷底漆

为提高结构件的防腐能力并加强结构件与面漆的结合能力，结构件先喷涂底漆。项目喷漆处理在厂房二层的喷漆房内操作，底漆送入喷漆房，采取干式喷漆。厂区二层南部由西向东设置了2条喷涂生产线，1号喷涂生产线设有1个喷底漆房和1个喷面漆房，2号喷涂生产线设有1个喷底漆房。共3间喷漆房，其中喷底漆房尺寸为13m×11m×3.2m，喷面漆房尺寸为7m*3m*3.2m。每间喷漆房内设有4只喷枪，采用人工方式进行喷涂。
将工件运至喷漆房进行喷漆。
本扩建项目漆喷采用人工喷漆，喷漆房采取干式喷漆，喷两道，新鲜空气从送风装置进风口进风，由送风机送至室体顶部独立静压室，喷涂操作区断面有载平均风速≥0.35m/s，其气流均匀地将工件环绕包围住，可以减少漆雾飞溅。喷漆使用高流量低压力油漆喷枪，也可以大幅提高喷涂效率节约油漆用量，同时能有效降低喷涂工序中所产生的有机废气，保护环境和操作人员的身体健康。此工序产生少量噪声N、喷漆废气G2和废油漆桶S1等。
3、烘干

喷底漆完成过后，移至烘干房，厂区二层南部由西向东设置了2条喷涂生产线，1号喷涂生产线设有1个烘底漆房，2号喷涂生产线设有1个烘底漆房。烘底漆房尺寸为20m×1.8m×5m。将烘干房内温度升至60℃左右，采用红外线加热烘烤，烤漆时用电加热，无需采用燃料，烘烤时间大约为30min。此工序产生少量噪声N、烘干废气G3。

4、喷面漆
为使结构件美观并增强其防腐性能，在完成前还需喷涂面漆，将烘干好的工件移至喷面漆房，人工用喷枪将面漆喷涂在工件上，形成涂层。厂区二层南部设置了1个喷面漆房，尺寸为7m*3m*3.2m。每间喷漆房内设有4只喷枪。
本扩建项目漆喷采用人工喷漆，喷漆房采取干式喷漆，喷漆使用高流量低压力油漆喷枪，也可以大幅提高喷涂效率节约油漆用量，同时能有效降低喷涂工序中所产生的有机废气，保护环境和操作人员的身体健康。此工序产生少量噪声N、喷漆废气G2和废油漆桶S1等。

5、烘干

面漆喷涂后也需进行烘干处理，厂区二层南部设置了1个烘面漆房，尺寸为7m*3m*1.45m。将烘干房内温度升至60℃左右，采用红外线加热烘烤，烤漆时用电加热，无需采用燃料，烘烤时间大约为30min。此工序产生少量噪声N、烘干废气G3。
1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放。有机废气处理过程中会有废过滤棉S2、废活性炭S3、废催化剂及载体S5产生。

6、检验

按客户要求对下线产品逐件检验，合格品进入下一道工序，不合格品返工。

7、包装

对合格产品进行适当包装防护，并按要求装箱。该过程产生废包装材料S4。

3.7 项目变动情况

本次阶段性验收实际建设内容与原环评及批文对比，发生如下变动：

本扩建项目环评中1#底涂线、1#面涂线、2#底涂线、2#面涂线中调漆废气、喷漆废气、烘干废气由排风系统收集后，经引风机引至1套过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，由1根15m高排气筒（3#排气筒）排放，项目总共设1套过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置和1根排气筒。实际1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放。项目总共设3套过滤棉、3套活性炭吸附装置、2套催化燃烧装置和2根排气筒。
本扩建项目环评中危废库依托原有危废库，位于厂房一层内西南角，实际危废库位于厂房二层东北角。

以上变动不属于重大变动，未重新报批环评文件。
表3.7-1 建设项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	1#底涂线、1#面涂线、2#底涂线、2#面涂线的调漆废气、喷漆废气、烘干废气由排风系统收集后，经1套过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，由1根15m高排气筒（3#排气筒）排放
	1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放。

项目新增了2套过滤棉、2套活性炭吸附装置、1套催化燃烧装置和1根排气筒。
	根据实际废气处理的有效性，及废气管道布置的合理性，本扩建项目每条喷涂线均设有一套处理装置，更能满足满足废气处理的需求
	否

	危废库依托原有危废库，位于厂房一层内西南角
	实际危废库位于厂房二层东北角，建筑面积9m2
	为了更合理的安排利用空间，将危废库位置移到厂房二层东北角，危废库地面已做防腐防渗
	否


4 环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目产生的废水主要包括职工办公生活污水和保洁废水。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河。化粪池位于合肥众鑫工贸有限公司南侧地下，尺寸为2000mm*1700mm*1800mm。

由肥西县环保局建筑工程环保预验收合格意见书（肥环预验2015-023号）可知，合肥众鑫工贸有限公司厂区内实行雨污分流，雨、污水管网已接入花岗镇工业园区雨、污水管网。（详见附件：雨污水排放接管证明）

表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	职工生活废水
	SS
	120mg/L
	51
	化粪池
	化粪池（合肥众鑫工贸有限公司南侧地下，尺寸2000mm*1700mm*1800mm）
	花岗镇污水处理厂
	金寨南路市政污水管网

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	

	保洁废水
	SS
	70mg/L
	78
	
	
	
	

	
	COD
	100mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	30mg/L
	
	
	
	
	


[image: image5.jpg]HKEMN
@ mHEmAER
P EMEEKEN





图4.1-1  厂区雨污管网图
4.1.2废气

本扩建项目厂区产生的废气主要有：调漆、喷漆、烘干工序产生的有机废气和喷漆过程中产生的漆雾颗粒物。1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放。
表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	处理方式
	排放方式
	监测点位
	处理设施参数

	有机废气、漆雾颗粒
	调漆、
喷漆、
烘干工序
	3套过滤棉、3台活性炭吸附装置、2台催化燃烧装置
	通过2根15m高排气筒（3#）、（4#）排放，3#排气筒D=1m，4#排气筒D=0.8m，Tc=20℃
	3#、4#排气筒出口各设置一个监测点位
	活性炭：3.5t颗粒圆柱型活性炭；活性炭箱尺寸：3.5m×2.5m×2.5m
材质：T3碳钢板
催化燃烧装置尺寸：1m×1m×1.7m；
风机风量：25000m3/h、13000m3/h、12000m3/h



[image: image6.emf]调漆 烘干房

过滤棉

喷漆房

1#

活

性炭

箱

1#

催化

燃烧装

置

调漆 烘干房

过滤棉

喷漆房

2#

活

性炭

箱

3#

排

气

筒

1-1

号喷底漆生产线

1-2

号喷面漆生产线

调漆 烘干房

过滤棉

喷漆房

3#

活

性炭

箱

2#

催化

燃烧 装

置

2-1

号喷底漆生产线

4#

排

气

筒

图4.1-2   废气处理工艺流程图

工艺说明：

调漆、喷漆、烘干废气

项目设置3间全封闭喷漆房、3间烘干房。其中调漆在喷漆房内进行，作业期间关闭喷漆房和烘干房。调漆、喷漆、烘干工序产生的有机废气和喷漆过程中产生的漆雾颗粒物，采取过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理，处理后经过2根15米高排气筒（3#、4#）排放。
调漆、喷漆与烘干废气处理装置工作原理：
有机废气先通过过滤棉，将废气中颗粒状污染物截留去除，然后进入活性炭吸附装置进行吸附，经处理后的洁净气体经过排气筒排放。

活性炭经过吸附运行一段时间后达到饱和，启动系统的脱附—催化燃烧过程，通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量，反应产生的热量经过热交换部分回用到脱附加热气流中，当脱附达到一定程度时放热跟脱附加热达到平衡，系统在不外加热量的情况下完成脱附再生过程。
经处理后调漆、喷漆与烘干废气排放浓度、排放速率均满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值，对项目区大气环境影响较小。

[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



图4.1-3 喷漆房顶部过滤棉                    图4.1-4  调漆间集气罩
 [image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



图4.1-5  喷漆房集气罩                       图4.1-6  烘干房集气罩
[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]



图4.1-7  活性炭吸附装置
                  图4.1-8  催化燃烧装置

[image: image13.jpg]


 [image: image14.jpg]



图4.1-9  3#排气筒
                         图4.1-10  4#排气筒
4.1.3噪声

本扩建项目生产工艺设备均置于洁净厂房内，阶段性验收噪声源主要是风机等辅助动力设备。通过选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等措施降噪。

表4.1-3 噪声产生源强及治理措施一览表

	设备名称
	数量
	源强dB(A)
	位置
	防噪措施

	喷漆房
	3间
	85
	位于厂房二层南部
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声

	烘干房
	3间
	85
	
	

	风机
	3台
	90
	
	


4.1.4固体废物

本次阶段性验收产生固体废物包括一般工业固体废物，危险固体废物以及生活垃圾。

（1）职工办公生活垃圾：生活垃圾年产生量为0.75t，办公生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置；
（2）一般固体废物：本扩建项目产生一般固体废物包括废包装材料和废催化剂及载体，废包装材料产量约为0.006t/a，集中收集后，同生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废催化剂及载体产量约为0.01t/a，集中收集后，由物资单位回收利用。
（3）危险废物：本扩建项目产生的危险废物包括废过滤棉、废油漆桶、废活性炭等。厂区设置危废库，危废库位于厂区东北角，建筑面积约9m2，地面已设置防腐防渗措施。厂区危废均于危废库暂存收集，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置。
通过采取以上措施，本扩建项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。

表4.1-4 固废种类及处置去向一览表

	分类
	名称
	性状
	产生量

（t/a）
	处置去向

	一般固废
	废包装材料
	固态
	0.006
	交由环卫部门统一清运处置

	
	废催化剂及载体
	固态
	0.01
	集中收集后，由物资单位回收利用

	生活垃圾
	生活垃圾
	固态
	0.75
	交由环卫部门统一清运处置

	危险废物
	废过滤棉
	固态
	0.1
	统一收集暂存于危险废物临时贮存场所，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司回收安全处置

	
	废活性炭
	固态
	0.4
	

	
	废油漆桶
	固态
	0.15
	


[image: image15.jpg]‘>Y I I\N \||| \N Wil “l‘ Wil )
mm | I f‘; I





图4.1-11  危废库
4.2其他环境保护设施
4.2.1环境风险防范设施
本扩建项目根据环评要求，依托合肥众鑫工贸有限公司现有应急事故池。合肥众鑫工贸有限公司已在3#厂房西侧设置一座240m3应急事故池，尺寸为23m×4m×2.6m，并配备截流阀，阀门位于应急事故池东北角。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
本扩建项目阶段性验收部分实际总投资800万元，其中环保投资126万元，占总投资15.75%。
表4.3-1 项目实际环保投资一览表

	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	大气
	调漆、喷漆、烘干废气
	1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放
	120

	
	
	2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放
	

	水环境
	职工生活污水
	生活污水、保洁废水依托厂区现有化粪池处理后，接入市政污水管网，经花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河
	0

	
	保洁废水
	
	

	噪声
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声
	3

	固体废物
	生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运处理
	3

	
	废包装材料集中收集，同生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废催化剂及载体集中收集，由物资单位回收利用
	

	
	废过滤棉、废活性炭、废油漆桶集中收集后，暂存于危废间，委托有资质单位定期清运处理。
	

	环保投资
	126


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.3-2  “三同时”落实情况一览表

	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成

情况

	废水
	职工生活污水
	生活污水、保洁废水依托厂区现有化粪池处理后，接入市政污水管网，经花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河
	本扩建项目废水污染物执行花岗镇污水处理厂接管标准，接管标准中未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
	已落实

	
	一般清洗废水
	
	
	

	废气
	调漆、喷漆、烘干废气
	调漆、喷漆、烘干废气由排风系统收集后，经引风机引至3套过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，由2根15m高排气筒（3#、4#排气筒）排放
	颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值及表5中无组织排放监控点VOCs浓度限值
	已落实

	噪声
	生产过程
	选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
	已落实

	固废
	废包装材料
	交由环卫部门统一清运处置
	不对项目区外环境产生影响
	已落实

	
	废催化剂及载体
	集中收集后，由物资单位回收利用
	
	

	
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运处置
	
	

	
	废过滤棉
	统一收集暂存于危险废物临时贮存场所，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司回收安全处置
	
	

	
	废活性炭
	
	
	

	
	废油漆桶
	
	
	


4.4防护距离符合性分析
根据环评及批复要求，本扩建项目须设置100m环境防护距离，在此范围内不得建设住宅、学校、医院、集中办公等环境敏感建筑，不得设置食品加工等企业。现本项目防护距离范围内无环境敏感点，符合环评的要求。
5 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的总体结论
通过工程分析、预测评价、以及选址论证等方面分析，本扩建项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，符合肥西县总体规划要求；该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析的角度而言，该项目是可行的。
5.2审批部门审批决定

一、拟建项目位于肥西县花岗镇工业聚集区，系租赁安徽众鑫工贸有限公司3#厂房二层南部进行生产经营活动，系我局已审批项目的扩建项目。该项目总占地面积2250平方米，总投资为900万元，其中环保投资为61万元。项目主要建设内容包括：喷漆房4个、烘干房4个、质检区及配套的辅助工程、公用工程和环保工程。项目建成投产后，可形成新增年产家电配件5万件、汽车配件3万件的生产规模。
原则同意安徵禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境影响报告表》主要内容、评价结论及专家技术函审意见。在符合土地及肥西县花岗镇总体规划，认真落实环评文件提出的各项污染防治措施、污染物均可达标排放的前提下，同意按照环评文件所列地点、规模、性质及污染防治措施建设。
未经批准，不得擅自扩大生产规模、改变生产工艺和环境保护对策措施。若工程建设存在重大变更，必须严格依照《环境影响评价法》第二十四条的有关规定办理相关手续。
二、为保护区域环境质量不因本扩建项目建设而降低，要求在项目建设过程中必须做到：
1、项目区域采取“雨污分流”排水体系。办公生活、保洁废水经预处理后由规范排污口达标排入市政污水管网。

2、本次扩建喷涂项目只允许使水性漆作为原料；调漆、喷漆、烘干工序产生的废气经密闭、收集、过滤棉过滤、活性炭吸附、催化燃烧等措施处理后，由不低于15米高的专门排气筒高空达标后外排。

本项目环评设置的环境防护距离100米范围内，建设单位应告知并建议当地政府或主管部门，在此范围不得再规划建设学习、住宅、医院等对大气环境要求较高的环境敏感项目。

3、合理项目区布局，选用低噪声设备，同时对主要产噪设备采取隔声、减振等措施，确保噪声达标排放，避免噪声扰民。

4、固体废物应分类收集、废催化剂及载体等一般固废集中收集后可综合利用；废过滤棉、废活性炭、废油漆桶等属危险固废，应设定专门存储场所妥善收集存放，及时转送有资质处置单位处置；废包装材料、以及装化处理后的生活垃圾袋由环卫部门及时清运送处理。
三、项目建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”制度。项目竣工后在规定时间内组织验收，合格后方可生产。
四、环境质量标准和污染物排放执行标准。

1、环境质量标准

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准；

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；总挥发性有机物参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关评价标准。
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

2、污染物排放标准

废水排放执行拟接入污水处理厂接管要求，未做要求的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；

颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；总挥发性有机物VOCs防治按《合肥市挥发性有机物整治工作方案》落实，VOCs排放标准参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准要求；
营运期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；

一般性固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部公告2013年第36号规定的修改单中相关要求。
6 验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
本扩建项目废水排放执行花岗镇污水处理厂接管标准，接管标准中未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；花岗镇污水处理厂出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）及其修改单中一级A标准。排放标准值见下表：
表6.1-1   项目废水排放标准一览表   单位：mg/L

	标准名称
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	花岗镇污水处理厂污水接管标准
	6~9
	350
	200
	200
	25

	GB8978-1996三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/

	本扩建项目废水接管执行标准
	6~9
	350
	200
	200
	25


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目阶段性验收产生的废气污染物主要来自调漆、喷漆、烘干工序产生的有机废气和喷漆过程中产生的漆雾颗粒物。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值及表5中无组织排放监控点VOCs浓度限值。执行标准限值如下：

表6.2-1   大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3
	污染物名称
	最高允许排 放浓度

（mg/m³）
	排气筒 高度

（m）
	排放速率

（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值
	依 据

	
	
	
	
	监控点
	浓度

（mg/m³）
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外 浓度最 高点
	1.0
	《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996）


表6.2-2  《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	污染物

名称
	最高允许排 放浓度（mg/m³）
	排气筒 高度

（m）
	排放速率

（kg/h）
	厂界监控点浓度限值
	依 据

	
	
	
	
	监控点
	浓度

（mg/m³）
	

	VOCs
	60
	15
	1.5
	厂界
	2.0
	DB12/524-2014

调漆与喷漆工艺

	
	40
	
	1.5
	
	
	DB12/524-2014

烘干工艺


本扩建项目调漆废气、喷漆废气、烘干废气通过一根排气筒排放，故VOCs最高允许排放浓度从严执行。
6.3噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本扩建项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值如下表：
表6.3-1  噪声验收排放标准   单位：dB（A） 
	监测点位
	执行标准
	昼间
	夜间

	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60
	50


6.4固废验收评价标准
根据环评及批复要求：一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

7 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及肥西县环境保护局肥环建审[2018]220号《关于安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境影响报告表的批复》的要求，确定本次阶段性验收监测内容。具体监测内容如下：
7.1.1废水

本扩建项目废水监测布点详见下图：项目废水监测点位示意图。

[image: image16.png]



图7.1-1     废水监测点位示意图
废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1废水的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区总排口
	★
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	4次/天，共2天


7.1.2废气

7.1.2.1 有组织排放
本次验收项目有组织废气监测布点详见下图：项目有组织废气监测点位示意图。

[image: image17.png]



图7.1-2     有组织废气监测点位示意图
有组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2有组织废气排放源的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	3#排气筒出口
	◎1
	颗粒物、非甲烷总烃
	3次/天，共2天

	
	4#排气筒出口
	◎2
	
	


7.1.2.2 无组织排放
本次验收项目无组织废气监测布点详见下图：项目无组织废气监测点位示意图。

[image: image18.png]



图7.1-3   无组织废气监测点位示意图（3月15日、16日）

无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3无组织废气排放源的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	O1
	颗粒物、非甲烷总烃
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	O2
	
	

	
	
	O3
	
	

	
	
	O4
	
	


7.1.3厂界噪声监测

本次验收项目厂界噪声监测布点详见下图：项目噪声监测点位示意图。

[image: image19.png]



图7.1-5   厂界噪声监测点位示意图
噪声的监测因子及监测频次见表7.1-4。
表7.1-4厂界噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼间1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	


8 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	废水
	pH值
	pH值 便携式pH计法

《水和废水监测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局 （2002年）
	—

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法

 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法 

HJ/T 399-2007
	3mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  

稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989
	4mg/L

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法  GB/T16157-1996
	—

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

气相色谱法 HJ 38-2017
	0.07mg/m3

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气  总悬浮颗粒物的测定重量法 
GB/T15432-1995
	0.001mg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 

直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	0.07mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	—


8.2资质认定证书
[image: image20.jpg]Ke % K 3 B #
& B A E i B

B R NEAERAR
ik« BB BB EHMXEZAIHE 767 S5l E o MR E AR AE=R
ZHE, B LR RA REL, ATEERAE K

AEMAete sy, MThefE, Tokdaa i LI AR AR A #G 2
FeAnE R, SRAIIE, TN @as et Eiki

VETfdi FHbR R KEF W 2018 11 23 F

IMA: FROmE. 2024:-:1”1 22 H
KL -

181212051398

ACHE F5 th [ SCINIE A AT R B DY 2] A AR LR A ATk





8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

9 验收监测结果
此次验收监测是对安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工阶段性验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
9.1生产工况
安徽皖泸商业道具有限公司于2019年3月委托安徽品格检测技术有限公司进行新增家电、汽车件配件喷涂线项目竣工环境保护阶段性验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2019年3月15日~16日进行现场监测，废气、废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间日生产量达到设计产量的75%以上，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。工况分析见表9.1-1。
表9.1-1  项目验收监测期间生产量一览表

	日期
	产品
	阶段性设计日产量（件）
	实际日产量（件）
	运行负荷率

	2019年3月15日
	家电配件
	工作台
	7500
	7425
	99%

	
	
	电视机前壳
	15000
	14850
	

	
	
	顶盖板
	15000
	14850
	

	
	汽车件配件
	控板
	15000
	14850
	

	
	
	汽车前杠壳
	3750
	3713
	

	
	
	汽车排挡面板
	3750
	3713
	

	2019年3月16日
	家电配件
	工作台
	7500
	7388
	98.5%

	
	
	电视机前壳
	15000
	14775
	

	
	
	顶盖板
	15000
	14775
	

	
	汽车件配件
	控板
	15000
	14775
	

	
	
	汽车前杠壳
	3750
	3694
	

	
	
	汽车排挡面板
	3750
	3694
	


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1环保设施处理效率监测结果
本扩建项目1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放。
本扩建项目废气进口由于不符合监测采样条件，故只针对3#、4#排气筒出口的颗粒物的排放浓度及排放速率等进行现场监测。
在验收监测期间，本扩建项目的3#排气筒、4#排气筒出口处的颗粒物排放浓度、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放浓度、排放速率达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值。
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.2 废气
（1）有组织监测结果见下表。

表9.2-1 有组织废气检测结果一览表

	样品

类别
	有组织废气

	采样

日期
	检测

点位
	排气筒

高度（m）
	检测

频次
	样品编号
	颗粒物
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	排放浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	2019.3.15
	3#排气筒出口
	15
	第一次
	FQ-1-1-1
	<20
	<0.427 
	4.48
	0.096

	
	
	
	第二次
	FQ-1-1-2
	<20
	<0.430 
	4.79
	0.103

	
	
	
	第三次
	FQ-1-1-3
	<20
	<0.445 
	4.58
	0.102

	
	4#排气筒出口
	15
	第一次
	FQ-1-2-1
	<20
	<0.449 
	4.11
	0.092

	
	
	
	第二次
	FQ-1-2-2
	<20
	<0.457 
	6.97
	0.159

	
	
	
	第三次
	FQ-1-2-3
	<20
	<0.436 
	6.93
	0.151

	2019.3.16
	3#排气筒出口
	15
	第一次
	FQ-2-1-1
	<20
	<0.432 
	4.69
	0.101

	
	
	
	第二次
	FQ-2-1-2
	<20
	<0.442 
	4.50
	0.099

	
	
	
	第三次
	FQ-2-1-3
	<20
	<0.425 
	4.40
	0.094

	
	4#排气筒出口
	15
	第一次
	FQ-2-2-1
	<20
	<0.494 
	4.55
	0.112

	
	
	
	第二次
	FQ-2-2-2
	<20
	<0.450 
	4.56
	0.103

	
	
	
	第三次
	FQ-2-2-3
	<20
	<0.443 
	4.28
	0.095


表9.2-2有组织废气参数一览表

	检测点位
	3#排气筒出口

	截面积（m2）
	0.95

	采样日期
	2019.3.15
	2019.3.16

	检测频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次

	大气压（kPa）
	101.5
	101.5
	101.5
	101.6
	101.5
	101.4

	烟温（℃）
	20
	24
	17
	18
	21
	23

	含湿量（%）
	2.1
	2.0
	1.9
	2.0
	2.0
	1.9

	标干流量（m3/h）
	21357
	21484
	22272
	22474
	22842
	21783

	检测点位
	4#排气筒出口

	截面积（m2）
	0.525

	检测频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次

	大气压（kPa）
	101.5
	101.5
	101.4
	101.5
	101.5
	101.4

	烟温（℃）
	20
	24
	25
	22
	23
	23

	含湿量（%）
	1.9
	1.8
	1.9
	1.9
	1.8
	1.8

	标干流量（m3/h）
	21616
	22101
	21262
	24698
	22517
	22132


根据上表可知，验收监测期间，排气筒各污染物最大浓度、最大排放速率见下表。

表9.2-3 最大浓度和最大排放速率一览表

	排放位置
	污染物种类
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	最高允许

排放浓度

(mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	标准

	3#排气筒
	颗粒物
	<20
	<0.445
	120
	3.5
	颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值及表5中无组织排放监控点VOCs浓度限值

	
	非甲烷总烃
	4.79
	0.103
	40
	1.5
	

	4#排气筒
	颗粒物
	<20
	<0.494 
	120
	3.5
	

	
	非甲烷总烃
	6.97
	0.159
	40
	1.5
	


由上表可知，3#排气筒出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别小于20mg/m3、小于0.445kg/h，非甲烷总烃最大浓度、最大排放速率分别为4.79mg/m3、0.103kg/h；4#排气筒出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别小于20mg/m3、小于0.494kg/h，非甲烷总烃最大浓度、最大排放速率分别为6.97mg/m3、0.159kg/h。颗粒物排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值。
（2）无组织监测结果见下表。
表9.2-4  大气同步检测气象参一览数

	日期
	时间
	气温

(℃)
	气压

(kPa)
	风速

(m/s)
	风向
	天气状况

	2019.3.15
	8:47-9:47
	11.7
	102.4
	2.9
	西风
	晴

	
	9:50-10:50
	13.4
	102.2
	2.7
	西风
	晴

	
	10:52-11:52
	16.2
	102.1
	2.6
	西风
	晴

	2019.3.16
	8:51-9:51
	13.1
	102.8
	2.8
	西风
	晴

	2016.08.22
	9:54-10:54
	14.4
	102.6
	2.6
	西风
	晴

	2016.08.22
	10:56-11:56
	15.2
	102.3
	2.6
	西风
	晴


表9.2-5  无组织废气检测结果一览表  单位：mg/m3

	样品类别
	无组织废气

	采样时间
	检测点位
	采样频次
	样品编号
	颗粒物

（mg/m3）
	非甲烷总烃（mg/m3）

	2019.3.15
	厂界上风向1#
	第一次
	KQ-1-1-1
	0.134
	1.38

	
	
	第二次
	KQ-1-1-2
	0.151
	1.14

	
	
	第三次
	KQ-1-1-3
	0.140
	1.02

	
	厂界下风向2#
	第一次
	KQ-1-2-1
	0.213
	1.14

	
	
	第二次
	KQ-1-2-2
	0.191
	1.22

	
	
	第三次
	KQ-1-2-3
	0.165
	1.84

	
	厂界下风向3#
	第一次
	KQ-1-3-1
	0.189
	1.46

	
	
	第二次
	KQ-1-3-2
	0.210
	1.33

	
	
	第三次
	KQ-1-3-3
	0.186
	1.53

	
	厂界下风向4#
	第一次
	KQ-1-4-1
	0.191
	1.32

	
	
	第二次
	KQ-1-4-2
	0.208
	1.23

	
	
	第三次
	KQ-1-4-3
	0.179
	1.32

	2019.3.16
	厂界上风向1#
	第一次
	KQ-2-1-1
	0.150
	1.39

	
	
	第二次
	KQ-2-1-2
	0.163
	1.44

	
	
	第三次
	KQ-2-1-3
	0.146
	1.05

	
	厂界下风向2#
	第一次
	KQ-2-2-1
	0.208
	1.32

	
	
	第二次
	KQ-2-2-2
	0.192
	1.88

	
	
	第三次
	KQ-2-2-3
	0.179
	1.62

	
	厂界下风向3#
	第一次
	KQ-2-3-1
	0.186
	1.26

	
	
	第二次
	KQ-2-3-2
	0.220
	1.36

	
	
	第三次
	KQ-2-3-3
	0.174
	1.26

	
	厂界下风向4#
	第一次
	KQ-2-4-1
	0.194
	1.26

	
	
	第二次
	KQ-2-4-2
	0.201
	1.55

	
	
	第三次
	KQ-2-4-3
	0.176
	1.18


由上表可知，验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.22mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值为1.0mg/m3；非甲烷总烃最大浓度为1.88mg/m3，满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放监控点VOCs浓度限值，标准值为2.0mg/m3。
9.2.2.2 废水
项目产生的废水为职工办公生活污水和保洁废水。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河。
本次验收监测在厂区污水总排口设置1个监测点。监测结果见下表。
表9.2-6  厂区总排口废水检测结果一览表
	样品类别
	废水

	检测点位
	厂区总排口

	采样日期
	2019.3.15
	2019.3.16

	采样频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值

	样品编号
	FS-1-1-1
	FS-1-1-2
	FS-1-1-3
	FS-1-1-4
	
	FS-2-1-1
	FS-2-1-2
	FS-2-1-3
	FS-2-1-4
	

	样品性状
	微黄、微浑、微臭
	微黄、微浑、微臭
	微黄、微浑、微臭
	微黄、微浑、微臭
	
	微黄、微浑、微臭
	微黄、微浑、微臭
	微黄、微浑、微臭
	微黄、微浑、微臭
	

	pH值
	8.24
	8.17
	8.22
	8.01
	/
	7.96
	7.84
	7.99
	8.13
	/

	氨氮

（mg/L）
	21.2
	23.3
	24.7
	20.3
	22.4
	23.6
	21.7
	24.5
	22.8
	23.2

	化学需氧量（mg/L）
	75
	102
	124
	86
	97
	92
	80
	106
	112
	98

	五日生化需氧量（mg/L）
	27.6
	34.8
	41.0
	30.4
	33.5
	34.6
	30.2
	38.9
	41.3
	36.3

	悬浮物

（mg/L）
	58
	64
	72
	60
	64
	66
	54
	74
	62
	64


由上表可知，验收监测期间，厂区污水总排口废水pH浓度范围分别为8.01~8.24、7.84~8.13；SS日均浓度均为64mg/L；COD日均浓度分别为97mg/L、98mg/L；BOD5日均浓度分别为33.5mg/L、36.3mg/L；氨氮日均浓度分别为22.4mg/L、23.2mg/L，污染因子均满足花岗镇污水处理厂接管标准，接管标准中未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
9.2.2.3 厂界噪声
本次验收监测于2019年3月15日~16日对项目厂界进行了昼间噪声监测，结果见下表。
表9.2-7   噪声检测结果一览表   单位：dB（A)

	编码
	检测点位
	检测值

	
	
	2019年3月15日
	2019年3月16日

	
	
	昼间LeqA
	昼间LeqA

	N1
	东厂界
	58.6
	58.1

	N2
	南厂界
	56.5
	57.1

	N3
	西厂界
	59.2
	59.6

	N4
	北厂界
	57.7
	58.3

	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
	60
	60

	达标情况
	达标
	达标


由上表可知，3月15日~16日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为59.6dB（A），满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。
9.2.2.4 污染物排放总量核算
根据本扩建项目实际水平衡图核算废水量，COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2(3)mg/L，COD排放量为0.005t/a，氨氮排放量为0.0003(0.0004)t/a。

非甲烷总烃排放量为0.06t/a，颗粒物排放量为0.12t/a。满足环评中总量控制指标。
表9.2-8   污染物排放总量一览表
	污染物
	排放量

	COD
	0.005t/a

	NH3-N
	0.0003(0.0004)t/a

	非甲烷总烃
	0.06t/a

	颗粒物
	0.12t/a


10 环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司建立了环境保护网，由公司领导和公司环保员组成，定期召开公司环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同做好本公司的环境保护工作。公司设置条件保障部为本公司兼职的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。
10.3环保设施投资
该项目实际总投资800万元，其中环保投资126万元，占总投资15.75%。
10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。
表10.4-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	项目区域采取“雨污分流”排水体系。办公生活、保洁废水经预处理后由规范排污口达标排入市政污水管网。
	已落实。职工办公生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后自厂区南侧污水排口接入金寨南路市政污水管网，进入花岗镇污水处理厂处理，达标后排入丰乐河。

	二
	本次扩建喷涂项目只允许使水性漆作为原料；调漆、喷漆、烘干工序产生的废气经密闭、收集、过滤棉过滤、活性炭吸附、催化燃烧等措施处理后，由不低于15米高的专门排气筒高空达标后外排。

本扩建项目环评设置的环境防护距离100米范围内，建设单位应告知并建议当地政府或主管部门，在此范围不得再规划建设学习、住宅、医院等对大气环境要求较高的环境敏感项目。
	已落实。本项目只使用水性漆作为原料。
1#底涂线、1#面涂线的喷漆废气分别经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经2套活性炭吸附装置（1#、2#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（1#）处理后，由1根15m高排气筒（3#）排放。2#底涂线的喷漆废气经过滤棉过滤后与调漆废气、烘干废气一起经1套活性炭吸附装置（3#）处理后，再通过1套催化燃烧装置（2#）处理后，由1根15m高排气筒（4#）排放。本厂区周围100米范围内无住宅、医院、学校等环境敏感设施。与环评要求一致。

	三
	合理项目区布局，选用低噪声设备，同时对主要产噪设备采取隔声、减振等措施，确保噪声达标排放，避免噪声扰民。
	与环评要求一致。

	四
	固体废物应分类收集、废催化剂及载体等一般固废集中收集后可综合利用；废过滤棉、废活性炭、废油漆桶等属危险固废，应设定专门存储场所妥善收集存放，及时转送有资质处置单位处置；废包装材料、以及装化处理后的生活垃圾袋由环卫部门及时清运送处理。
	废包装材料集中收集后，同生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废废催化剂及载体集中收集后，由物资单位回收利用。已建设独立的危废库，危险废物统一收集暂存于危险废物临时贮存场所，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司回收安全处置。


11 验收监测结论
安徽皖泸商业道具有限公司本次阶段性验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间，3#排气筒出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别小于20mg/m3、小于0.445kg/h，非甲烷总烃最大浓度、最大排放速率分别为4.79mg/m3、0.103kg/h；4#排气筒出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别小于20mg/m3、小于0.494kg/h，非甲烷总烃最大浓度、最大排放速率分别为6.97mg/m3、0.159kg/h。颗粒物排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中家具制造行业15m高排气筒对应的VOCs排放限值。
验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.22mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值为1.0mg/m3；非甲烷总烃最大浓度为1.88mg/m3，满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放监控点VOCs浓度限值，标准值为为2.0mg/m3。
2、废水
验收监测期间，本扩建项目厂区污水总排口废水pH浓度范围分别为8.01~8.24、7.84~8.13；SS日均浓度均为64mg/L；COD日均浓度分别为97mg/L、98mg/L；BOD5日均浓度分别为33.5mg/L、36.3mg/L；氨氮日均浓度分别为22.4mg/L、23.2mg/L，污染因子均满足花岗镇污水处理厂接管标准，接管标准中未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
3、噪声

3月15日~16日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为59.6dB（A），满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

4、固体废物
本扩建项目产生的职工办公生活垃圾：实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置。本扩建项目产生一般固体废物包括废包装材料和废催化剂及载体，集中收集后，同生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。本扩建项目产生的危险废物包括废过滤棉、废油漆桶、废活性炭等。危废库位于厂区东北角，建筑面积约9m2，地面设置防腐防渗处理。危废统一收集暂存于危险废物临时贮存场所，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司回收安全处置。

通过采取以上措施，本扩建项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
11.2验收结论
安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环保阶段性验收条件。
12 附件

附件1  关于安徽皖泸商业道具有限公司《新增家电、汽车件配件喷涂线项目环境影响报告表》的审批意见
[image: image21.jpg]N 1 L 6 35 R 97

e

BEIREZE (2018) 220 5
KT 2R RE A RA T (Frxm. KES
ECAEBIA LR TR B PR R R MRt

LBy R E A AR AR

AR GRERE. AEHRATRET E TSR HRETD K

fiﬁ}%%b&&‘ﬂ Ry BREATRHARBTERL, ZHK. FH. FHEL
R

— PEFECTEELERATLRER, FAELHAETIAR
ANE] 3R S ERRHTA R RETES . ARA LR HY APRE. %
T M TR 2250 Tk, R 900 77T, SPIRBIN 61 AT
T EEARAAEE: 0EE 4 AN TR 4 A Bl EREENHST
£, AR TEASMRIR. RERRITE, TS RLmRE 5 7
. REFA 3 FHEEFE,

FU R B E A IR TR R AR AR GRERE. 1
PR SR B RS0 WA AR EREARETE
N, ZAAHHRET R AR, IO IIE R A
Ry TTRAH A AR T [Ghged b st Grriplt S
WA, MR RIS iR

RBHE, TREEY AL BB A = T Y ACRHR A AR
ETRARHEEARE, SHFHKE CREYRITIED FoTEAH
AR NEHRTFE

= ARPEASHREREATR AR ERFH fe3- 3 ecr:d
LD el

1. FEEHRIR TN HAGRR. AL REPAGTIE
o AT AR A TR A E .

2. AKYHRATE R AVGAARREA R . B0 BTT
FREAMERAEA. WE. RIS FERRRI. RARBR SRR
e, dMET 15 KT THAH B IATE S




[image: image22.jpg]A E IR A ER IR 100 KTEE A, AR Rt
%%ﬂﬁﬁi%%ﬂ,E%%@W*ﬁﬂﬂﬁ&%&\ﬁ%\E%%ﬁkﬁ
IREE RIS E

3~éﬁﬁﬁzﬁﬁ,ﬁmﬁﬁﬁﬁé,Eﬁﬁi%FﬁiFﬁ%%ﬂ%
B BARSHN, RIRRFAIREN, BERFRR.

4. EKEMRA . AR RS PR T4
FU B, BEMR. ERAMERARER, RREEIEHIN
FHKEHH, RHERARRAEIUAE, KRR BB AR AE
JE A TE RS AR A T R R A,

=, G A S B S BT ESOMR SRR B
B. RERTEEAEREANASRE, SRETTER.

W, R BARRAS S SA TR

1. IFEEIRR

AT CLRASRERERREY (CB3§38-2002) AR,

PRESAPFT CRESSREARE) (6B3095-2012) B i &
BEERANASEIAT (CEREURERE (GB/T18883-2002 ) HAHAAT
o FERARSEIAT (KA A HRATREERR AATFRE;

K FIREHAT CFFRREAREY (GB3096-2008) &) KRR

2. YRR

BAHHSATHEN AR EEER FEERMIATFIAT CFA
LA ARy (GBB9T8-1996) 4 P = RAE;

B SHAAT CRETERAA AR (6B16297-1996) & 2
Wﬁ‘éﬂzﬂﬁkﬁk:ﬁﬁ&&%éﬂ%‘{#ﬁk%#ﬁwﬁ, BAEL WA A VOCs B At
(BETHE R A AR TR R %, VOCs HHdRESRITRET
(T AR & BN AR (DB12/524-2014) FRFATEER;

#E M R E AR RAT (T A - RER4 % HE AT D
(CB12348-2008 ) mhty 2 KEKARE;

— B ERAT (—RI L EREIER LB 775 R HIARED

(GB18599 -2001) , AEBEAIEHIEAFHAAT QA %lﬂiﬁ—fﬁiﬁﬁ‘lﬁ}ﬁ»
(GB18597 - 2001 JLAKBMRERAE 2013 44 36 SHELHEY HoRER.
=0 +-+H





附件2  安徽皖泸商业道具有限公司新增家电、汽车件配件喷涂线项目竣工环保验收监测报告

[image: image23.jpg]A

wom R F

PG19031201

BT AL RS T E R AR A

A e v el oE B PR A H R RC
T H 44 7R "“(?ﬂcf” HJ§ P ﬂ f ‘F’Mﬁn J"J

EATEE BEA L K. R




[image: image24.jpg]™ G

- A2k 2 R SR P s RIS SRR A0 T 3. CMA F R EL,
B

—o XA AT R, AR T O A TR B
AR T 2R

=, ARG B ETRE B, B R

PO % TR EE RN, A 2 R SRR h 05

F. ARG AHEBA HHEA GRRE TN BT ERG

Ao ROARMGBIER, AW S5 MRS, 2R

SRR, T InaRTR A F E R T 8 B A S A

W AARR: R BRI AT IR A 5

Hidf: 0351-62240082

¥ 0551-62240082

4= 230000

ks ZERUE SRR B X R 22 767 5 R B A G S U
HATIRE=R

RV A

s



[image: image25.jpg]LR TR A A IR 25 45 PG19031201

AR

AT LR E AP i IN ktE
L AT B Y B4 9 e X =

Hahk JE1 TV 34155 ekt 18919697054
SRR 2019.3.15-3.16 WA 2019.3.15-3.21
P e (s U MR  (HI/T 397-2007) (R USHA
i P T SRR SR (HIYT 55-20000 (kA5 A
B HARMEE) (HI91-2002) LMl il T #FFSERE kbt ) (GB
= 12348-2008) J% I AE AR S 1tk 17

R L) :

L]

#hit /

W10 ke W

eV

1 e



[image: image26.jpg]SRk S F I AR A BR 22 ) 7% %5 PG19031201

SRS

BEah A5 1K
Rl mi i [ESsE: 2]
FHEH M 2019.3.15 1 2019.3.16
PRIt g-w | Bok | Bk | BUK | B% | BoK R
Fréhd S FS-1-1-1 | FS-1-1-2 | FS-1-1-3 | FS-1-1-4 | FS-2-1-1 | FS-2-1-2 | FS-2-1-3
i O B | A P | BT | ROOT B | PROT | R P | RO
s 1 VB | VR RO | v MO | VL BROL | L R |V BIRL | T IR
pH i1 824 8.17 8.22 8.01 7.96 7.84 7.99 8.13
R 21.2 233 24.7 203 236 21.7 245 228
(mg/L)
1&'%“&{& 7 102 124 86 92 80 106 12
(mg/L)
BEGUERE | 34.8 41.0 304 34.6 30.2 38.9 413
| (mgl)
s s 64 2! 60 06 54 7 I ’
(mg/L) 4
4
Beshgml | s -
AR dB (A)
fer LR} il 3.z 4
&8 Leq
NS He g 58.6
No Wil ot s P i 56.5
20193.15
Ns #) # He e 59.2
Ny b/~ % o g 57.7
NESE S 1 g 58.1
N, #I A g 571
2019.3.16
N 7§) % 7 g 59.6
Ng bl # e g 58.3

%20 e W



[image: image27.jpg]BRI B AR AR 2 6

: PG19031201

FEALKT | AL
S ‘ kL) FEPHLELR
VRIS L I T
i ate | M ok MY ek | HGEE | SRORIE | SPEGEE
o (mg/m®) | (kegh) | (mgmY) | (ke
B | FQ-1-1-1 <20 <0427 4.48 0.096
Ii:gﬂL 15 | ok | FQ1-1-2 <20 <0430 479 0.103
i
W | FQ-1-1-3 <20 <0.445 458 0.102
2019.3.15
Bk | FQ1-2-1 <20 <0.449 411 0.092
48
ﬁl’:‘i: 15 | =% | Fel22 | <20 <0.457 6.97 0.159
th
B=K | FQ-1-2-3 <20 <0436 693 0.151
=
Wl | FQ-2-1-1 <20 <0.432 4.69 0.101
3
%EH‘ 15 | % % | FQ2-1-2 <20 <0.442 4.50 0.099
WK | FQ2-1-3 <20 <0.425 440 0.094
2019.3.16
K | FQ2:2-1 <20 <0.494 455 0.112
4R
m;“: 15 | #=k | FQ22:2 <20 <0.450 456 0.103
it
FUK | FQ2-23 <20 <0.443 428 0.095

%30 ke W




[image: image28.jpg]CRRE R TEA AR 2 5 157485 PG19031201

(AR S

HRAKIBHL

ol i f 3L O
HIHR (m*) 0.95

FFEHM 2019.3.15 2019.3.16

Krsmix Bk /K Bl B Lty ¢
KSUE (kPa) 101.5 1015 101.5 101.6 1015 101.4
Wi (C) 20 24 17 18 21 23
HRE (%) 21 2.0 1.9 20 20 1.9

br il (m¥h) 21357 21484 22272 22474 22842 21783

Al

W (m*) 0.525
Fesmix B—W EoW ok F—& ) ¢ =R
KHUE (kPa) 101.5 101.5 101.4 101.5 1015 101.4
i (C)H 20 24 25 22 | 23 23
FiRE (%) 19 18 :.9' ﬂﬂjo | s 1.8
bi i (m¥h) 21616 22101 21262 24698 22517 22132

Wa W ke W




[image: image29.jpg]G T A AT PR 22 5 it PG19031201
KW &R
FEahRH] | EASESR
e | mwan | ek | wams | o | TR
B & KQ-1-1-1 0.134 1.38
SRR T %
i L KQ-1-1-2 0.151 1.14
R KQ-1-1-3 0.140 1.02
- KQ-1-2- 0213 1.14
J"‘#’z‘ulﬁa p KQ-1-2-2 0.191 122
AT I W= KQ-1-2-3 0165 1.84
EIEN KQ-1-3-1 0.189 1.46
Fw;mm = KQ-1-3-2 0210 133
B KQ-1-3-3 0.186 1.53
% KQ-1-4-1 191 132
3 ‘#4: il Fok KQ-1-4-2 0.208 1.23
B KQ-1-4-3 0.179 132
U KQ-2-1-1 0.150 1.39
F%I:MW Lt KQ-2-1-2 0.163 1.44
Bk KQ-2-1-3 0.146 1.05
E Rt KQ-2-2-1 0.208 132
'II#;RH $oK KQ-2-2-2 0.192 1.88
RS KQ-2-2-3 0.179 1.62
L F—k KQ-2-3-1 0.186 126
! .w;mw it KQ-2-3-2 0.220 136
=K KQ-2-3-3 0.174 1.26
Bk KQ-2-4-1 0.194 26
J w;mw Gt KQ-2-4-2 0.201 1.55
B KQ-2-4-3 0.176 1.18

o5 B ke W

Y

N s




[image: image30.jpg]CROL AT AR AT IR A H

4R S PG19031201

EARAK IR B HL
il tis IR
[ i AR
R o ) (kpa) () 0] KRR
8:47-9:47 1.7 1024 | 29 gL 1t
20193.15 | 9:50-10:50 134 1022 27 4, 1§
10:52-11:52 162 102.1 26 10 1§
8:51-9:51 13.1 102.8 2.8 R 1§
20193.16 | 9:54-10:54 144 1026 26 R W
10:56-11:56 152 102.3 2.6 A, 1§
il b7 ik — i
Frah 25 e Ko Iy ik Kt
pH {1 (&2 pH ik |
pH fi CRRHEK L W5 BT J5ik)  CRIURD —
ERHERY LI (2002 4)
AR R 5 4 [l ) 4 G
- AR HJ 535-2009 e
(T KR A2 o S RO iz I I 4 3mglL
HI/T 399-2007
e el A KNG FHEAL T #UE (BODs) Al
HRE LR FFE S HEFIE HY 5052009 03malL
B K RIE M E B GB/T 11901-1989 4mg/L
= 1 52 7 gl 0 1 BB 05 5 S TS AR BT i
Wk =
. GB/T16157-1996
TR [ 7 i U S T AR TG AR (5 0.07malm
i S L HY 38-2017 s
o— AT .B.’ﬁ.*.i!_*ié*j/.%ft‘]iﬂﬂu_ A 0.001mg/m?
sl GB/T15432-1995
i SRk HEEAEA SR, TR R KR E 0.07mg/m®
. VLB - R (2 H 6042017 et
L4 | Talb flk )~ FIRSEE i HE bR AE GB 12348-2008 —

dkok ok A b ko
mon

6 0 Jke M

WO



[image: image31.jpg]R S N7 A

OHARFEM A
o RARFTEW AfL
AEER S
*SKEMNAR




附图  现场监测照片

[image: image32.jpg]


 [image: image33.jpg]



图1 有组织废气监测点位          图2 无组织废气监测点位

[image: image34.jpg]


 [image: image35.jpg]



图3 噪声监测点位              图4 废水监测点位

附件3  雨污水接管证明

[image: image36.jpg]JE7G EL IR SR
e TR AT A R T

AEFFHi 2015——023 5

%+ﬁé£&ﬁ:ﬁ%ﬁﬁﬁé§ﬁ] 14, 24, 34, 44 HEBRGEHE GLe I

EYLAG) TR
| BEAREE T RARAR :

5 PRALRARACHY 14, 24 30 48] B TERRERERAHE (Ot 6 TUHIHMK)

!HJJM fﬂ!%ﬂ!ﬁ('ﬁx’f‘#&F’r"i%‘ﬁ’i%llﬁl%&%&)ﬁn ZREE %, DB, PRI

| Y65 W

/ HOS TSN 14, 24, 34. W IEERE R A O 6 TER A
bW«ﬁﬁABBM@&giwma»mIﬂ@&wﬁ,%ma%ga
!Wﬁiﬁd%%@ﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ,%ﬁi%ﬁ&%—ﬁFE,IEE&

| 5t a S
/ﬂ&¢ﬁ%ﬁ$MEm§*,%gslﬂﬂﬁm%ﬁﬁilw,rzwxﬁ
I
I

| JRF iz

FITSOM, s 15 KE W B AR TR . AN, BERES
1]

VAL U 24, 34, M. BEBRGAE (Gt 6 TREUAE) TEER|
ke, B TR R B B T L TR AR = AR B, B b

, .m R
201"5‘%4@ swﬁ

CAA





附件4  工况证明

[image: image37.jpg]THIEY _

AT B R AT A 7], ZEFRITBABCHI TN (2019 4E 3 A 15-16
H), ARTRIER, FERPREETEY, £ 0k 75%U L, %k
iEM ! . :

HRTE:
[ am PR AR s
F e 7425 t*
FKARH BAHLATTE 14850 1
2019438158 TH AR 14850 %
IR 14850 %
PR HARTAT 3713 *
HEHHSER 3 %
The/l %@\ ™
Rt s
201943 A 16 naf g 1o s g #
WM | REmA et | 4t
L REHHSTER - 3694 %






附件5  废气治理设计合同

[image: image38.jpg]Byt R b B FR A

BB

2008 120 2001

SR L DK A A DA B e v

ETIVE

* 0. AR BRI . "

- I
L Wil . B
2 e am [ e =
oY s . E
o O . i
b [e wivkn . R

* PO WA TR o U

M5 sean




[image: image39.jpg]YLK B R A R A F

ATy TR RN IR IR RS R
FAX: 0523-88712889

Email: yongfudatuzhuang®

WAAN: ERE (0) 13862600363
a8 B
W7 L I TR A ] B g7 LSRRI

TRGH: BEms% % 9 YFD-20181220

U Gl RSN G ) AR e, (b
G2, R ARSI MOt Gl

MRS AR PR,

i~

L] il T
Y @ H KO A g £ i oo
0l i 7 3 fE 400000 75/ £5 1200000
02 WAL [ES 330000 &/ 3\ 330000

JICH a 1t 30000 764 10000
fit | A SRR T UK Y 1560000. 00

/|5 44 {7 ¥1560000. 00

 GSHUIALCT: AR /TR

AW %K

PERAR AN (RRERIAT: <SRG 2 TERE, ¥1560000. 00

DE & UG = EI, TR O S G 8 S A0

G AT R REN. WA 06 A R S ENY 0%,

2) K
3) Tk QHELZALHHN, FHRES #0112 & S EENY 10%.

S, TS T L B R

[oR

i

e AR

L TR RHLZHE 2 TLERE A PR 10

. BN TERE I,

SR Bz ) A B S B

8) K 5 B AN SR HLRI Y U S RO A B ARAT LR,

6 TR 604 T{EA. D 7 R EL 07 AR i 72 T EREE. VU 7 R S EUY

o) A A A AW T AR Y SEREANEHE. GRAFIIRSERA) . ARG RMR.

PESA SN
1) AL A RA AT, BRZERER —XF 7w ATRSEREOD.

EXDS




[image: image40.jpg]| AR R A R A

55 4t i 2 MR FAC R e

Fmal-

D e FAX: 0523-88712889

WA AT,
YNNG SN
RENATAYS

FEPRAT

+ TRE (0) 13862600363

M7 (R TTARKGEGARHEA TR

PN (BP:

SRR 26 T 2K BRARE B b A

KA (ETD:

H Wl

30 S

FESURAT AT LIRS AT
W4 10207101040007392

.
B8 913212,01301‘390238,\




[image: image41.jpg]WfFor TR M B
HEBIR: R

i b Yo M s ot [ o oo
0l P VAR g LOUHP (75KW) 3% 400000 Jo/ 48 1200000
REITR: BHEA~RIEA-EER | 3R
SIS O R E P BRI — v 0 0
SR A — ARk
FUAE KSR PRI AT b TR R : 860CMM KE b o
675CMM
A W ERRR B 33 0 0
H: EWMR: KA T=3. 0 BRI 3R 0 0
EVERK: RABRLBAERY 3. 5 0 32 0 0
ey P R 330 0 0
WAIUR: T=1.24R (04.07L) KEN 0 0
hngx A AERK O 3 0 0
BRIET & MBT, BIEN5S 3k 0 J
B fELER BB & 3R 0 0
C HAURE 115 IR 3 0 0
REMEHRED K EFR T AR 3R
£l ) 0 0
ffEn 3x 0 0
=3B R T 123 0 0
D $hUAHL: 100HP 3& 0 0
iF | AR Al T ¥ 1200000
i
|
|
\. ;A 4T





附件                           建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：安徽皖泸商业道具有限公司              填表人（签字）：          项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	新增家电、汽车件配件喷涂线项目
	项目代码
	/
	建设地点
	安徽省合肥市肥西县金寨南路花岗工业园3#厂房二层南部 

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2110木质家具制造、C3670汽车零部件及配件制造
	建设性质
	□新建  (改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	 年新增家电配件5万件、汽车件配件3万件
	实际生产能力
	 年新增家电配件3.75万件、汽车件配件2.25万件
	环评单位
	安徽禹水华阳环境工程技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	肥西县环境保护局
	审批文号
	肥环建审[2018]220号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2018年12月
	竣工日期
	2019年3月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	安徽皖泸商业道具有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	2019年3月15日：99%

2019年3月16日：98.5%

	
	投资总概算
	800万元
	环保投资总概算（万元）
	61万元
	所占比例（%）
	7.625

	
	实际总投资
	800万元
	实际环保投资（万元）
	126万元
	所占比例（%）
	15.75

	
	废气治理（万元）
	120
	废水治理（万元）
	0
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	安徽皖泸商业道具有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340123MA2NH1LN9Y
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	0.0129
	
	0.0129
	
	
	0.0129
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	0.005
	
	
	0.005
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.0004
	
	
	0.0004
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	0.000018
	
	
	0.000018
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	0.12
	
	
	0.12
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他与本扩建项目有关特征污染物
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	0.06
	
	
	0.06
	
	
	

	
	
	硫酸雾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氟化氢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
图3.1-1    项目区地理位置图














图例


安徽皖泸商业道具有限公司


合肥众鑫工贸有限公司


废水排放口











合肥神舟建筑集团











办公楼





办公楼















































待建空地





居其


美业





合正玻璃





3#





4#





肥西益华汽车件配件





奥斯泰汽车





2#





诚顺彩钢





旭生塑业





1#

















4





3





2





1








































_1234567891.vsd
�

�

�

职工办公生活用水


保洁用水


�

0.03�

0.04�

化粪池


花岗镇污水处理厂


丰乐河


0.43


新鲜水0.5


0.3


0.2


�

0.17�

0.26�

0.43



_1234567892.vsd
家电配件、汽车配件


G3


喷底漆


烘干


喷面漆


烘干


合格


不合格


过滤棉过滤


S2


N、S1


活性炭吸附


N


N


G2


S2


G3


S4


S3


排气筒
3#、4#


包装


检验


过滤棉过滤


G2


N、S1


催化燃烧


调漆


G1


S5



_1234567893.vsd
调漆


烘干房


过滤棉


喷漆房


1#活性炭箱


1#催化燃烧装置


调漆


烘干房


过滤棉


喷漆房


2#活性炭箱


3#排气筒


1-1号喷底漆生产线


1-2号喷面漆生产线


调漆


烘干房


过滤棉


喷漆房


3#活性炭箱


2#催化燃烧装置


2-1号喷底漆生产线


4#排气筒



_1234567890.vsd
�

�

喷漆房


烘干房


质检区


喷漆房


烘干房


质检区


喷漆房


烘干房


质检区


喷漆房


烘干房


质检区


办公室


�

1号喷涂生产线


2号喷涂生产线


2#催化燃烧装置



