合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房）项目

竣工环境保护阶段性验收意见
2020年6月4日，合肥正茂置业发展有限公司组织召开了XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房 ）项目竣工环境保护阶段性验收会。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目竣工环境保护验收监测报告表及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房 ）项目位于合肥新站高新技术产业开发区大众路与淮海大道交口东北角，为新建项目。本次验收范围包括悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房的主体工程、配套工程和环保工程。
（二）建设过程及环保审批情况

公司于2017年5月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表》，并于2017年7月18日经合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局审批（环建审(新)字[2017]132号）。
公司于2019年5月7日组织召开了合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目悦都公馆1-8#住宅楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库竣工环境保护阶段性验收评审会，通过了废气、废水、噪声的自主验收。

固体废物于2019年8月5日通过了合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局阶段性验收（合环（新）验[2019]37号）。

本次项目开工时间为2017年11月，建成时间为2020年4月。
本项目从环评审批至试运行过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资为9亿元，其中环保投资160万元。

（四）验收范围

本次验收范围包括悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房。
二、工程变动情况

本次验收实际建设内容与环评及批文对比，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目污水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理。
（二）废气

本项目营运期废气主要为地面停车场产生的汽车尾气。
地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小。地下车库设置通风机、风管等通风设备。对周边环境影响较小。
（三）噪声

本项目主要噪声源为配电设备等设备运行时产生的噪声和外部交通噪声。

1、配电房选购低噪声设备，采用实墙构筑，其内部铺设吸声材料，安装隔声门、通风消声窗，并合理布局。

2、临君山路一侧的20#、21#、22#住宅楼东侧安装隔声量为35dB（A）的隔声窗；15#、16#住宅楼东侧安装隔声量为20dB（A）的隔声窗。

采取以上措施后，能够降低设备运行时产生的噪声和外部交通噪声。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，厂界（东、南、西、北）噪声昼间最大值为53dB（A），噪声夜间最大值为49dB（A）;公建设施（配电房、出风口）噪声昼间最大值为52dB（A），噪声夜间最大值为46dB（A）；临路建筑住宅楼开窗噪声昼间最大值为52dB（A），噪声夜间最大值为48dB（A）。噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
五、验收结论

项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，总体符合阶段性验收条件，验收工作组原则同意合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目（悦都公馆9~11#楼、15~16#楼、20~22#楼、2#配电房）的废水、废气、噪声通过竣工环境保护阶段性验收。

六、后续要求

企业应加强对各项污染治理设施的日常运行维护管理，保障设施正常稳定运行，确保各项污染物稳定达标排放。

七、验收工作组名单（见附件）

合肥正茂置业发展有限公司

